## LISTA
H | BLOQUE | SERIE | UNIT_NAME | FIRE_ZONE | TAG | TAG1 | SUBTAG1 | JUNCTION_BOX | Tipo_Caja | TB1 | BORNE1 | BORNE2 | BORNE3 | MULTIC01 | CABLE_TIPO2 | PAR | CABINET2 | TS | T01 | T02 | T03 | T04 | Splitter | Serial_Module | Type | SYS_CAB_NO | MODULE | ModuleRed | CHANNEL | Terminal01 | Terminal02 | InstrumentType | Servicio | PID | io | Type | System
29B3126 | XXX | 1 | Unit 20 | 25 | 29BT3126 | 29 | BT-3126 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 1 | 2 | 4 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 1 | FGAMP-25 | TS-01 | 1 | 2 | 3 | 4 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 1 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | SECUNDARY SLOP TRANSFER PUMPS P-3972-A/S | 875D-44-13-J-DR-152 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3127 | XXX | 2 | Unit 20 | 25 | 29-BT-3127 | 29 | BT-3127 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 5 | 6 | 8 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 2 | FGAMP-25 | TS-01 | 5 | 6 | 7 | 8 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 1 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | SECUNDARY SLOP TRANSFER PUMPS P-3972-A/S | 875D-44-13-J-DR-152 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3402 | XXX | 3 | Unit 20 | 25 | 29-BT-3402 | 29 | BT-3402 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 9 | 10 | 12 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 3 | FGAMP-25 | TS-01 | 9 | 10 | 11 | 12 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 2 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | SECUNDARY SLOP TRANSFER PUMPS P-3972-A/S | 875D-44-13-J-DR-152 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3403 | XXX | 4 | Unit 20 | 25 | 29-BT-3403 | 29 | BT-3403 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 13 | 14 | 16 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 4 | FGAMP-25 | TS-01 | 13 | 14 | 15 | 16 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 2 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | SECUNDARY SLOP TRANSFER PUMPS P-3972-A/S | 875D-44-13-J-DR-152 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3140 | XXX | 5 | Unit 20 | 25 | 29-AT-3140 | 29 | AT-3140 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 17 | 18 | 20 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 5 | FGAMP-25 | TS-01 | 17 | 18 | 19 | 20 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 3 |  |  | COMBUSTIBLE GAS DETECTOR | SLOP TANK T-3602 | 875D-44-13-J-DR-151 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3141 | XXX | 6 | Unit 20 | 25 | 29-AT-3141 | 29 | AT-3141 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 21 | 22 | 24 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 6 | FGAMP-25 | TS-01 | 21 | 22 | 23 | 24 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 3 |  |  | COMBUSTIBLE GAS DETECTOR | SLOP TANK T-3602 | 875D-44-13-J-DR-151 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3152 | XXX | 7 | Unit 20 | 25 | 29-AT-3152 | 29 | AT-3152 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 25 | 26 | 28 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 7 | FGAMP-25 | TS-01 | 25 | 26 | 27 | 28 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 4 |  |  | COMBUSTIBLE GAS DETECTOR | SLOP TANK T-3602 | 875D-44-13-J-DR-151 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3153 | XXX | 8 | Unit 20 | 25 | 29-AT-3153 | 29 | AT-3153 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 29 | 30 | 32 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 8 | FGAMP-25 | TS-01 | 29 | 30 | 31 | 32 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 4 |  |  | COMBUSTIBLE GAS DETECTOR | SLOP TANK T-3602 | 875D-44-13-J-DR-151 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3144 | XXX | 9 | Unit 20 | 25 | 29-AT-3144 | 29 | AT-3144 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 33 | 34 | 36 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 9 | FGAMP-25 | TS-01 | 33 | 34 | 35 | 36 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 5 |  |  | TOXIC GAS DETECTOR | DETECTOR SLOP TANK T-3602 | 875D-44-13-J-DR-151 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3145 | XXX | 10 | Unit 20 | 25 | 29-AT-3145 | 29 | AT-3145 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 37 | 38 | 40 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 10 | FGAMP-25 | TS-01 | 37 | 38 | 39 | 40 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 5 |  |  | TOXIC GAS DETECTOR | DETECTOR SLOP TANK T-3602 | 875D-44-13-J-DR-151 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3154 | XXX | 11 | Unit 20 | 25 | 29-AT-3154 | 29 | AT-3154 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 41 | 42 | 44 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 11 | FGAMP-25 | TS-01 | 41 | 42 | 43 | 44 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 6 |  |  | TOXIC GAS DETECTOR | DETECTOR SLOP TANK T-3602 | 875D-44-13-J-DR-151 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3155 | XXX | 12 | Unit 20 | 25 | 29-AT-3155 | 29 | AT-3155 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 45 | 46 | 48 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 12 | FGAMP-25 | TS-01 | 45 | 46 | 47 | 48 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 6 |  |  | TOXIC GAS DETECTOR | DETECTOR SLOP TANK T-3602 | 875D-44-13-J-DR-151 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3229 | XXX | 13 | Unit 20 | 24 | 29-BT-3229 | 29 | BT-3229 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 1 | 2 | 4 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 13 | FGAMP-25 | TS-01 | 49 | 50 | 51 | 52 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 1 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | CHEMICAL INJECTION PACKAGE U3912B/U3911B/U3910B | 875D-44-13-J-DR-152 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3230 | XXX | 14 | Unit 20 | 24 | 29-BT-3230 | 29 | BT-3230 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 5 | 6 | 8 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 14 | FGAMP-25 | TS-01 | 53 | 54 | 55 | 56 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 1 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | CHEMICAL INJECTION PACKAGE U3912B/U3911B/U3910B | 875D-44-13-J-DR-152 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3231 | XXX | 15 | Unit 20 | 24 | 29-BT-3231 | 29 | BT-3231 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 9 | 10 | 12 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 15 | FGAMP-25 | TS-01 | 57 | 58 | 59 | 60 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 2 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | CHEMICAL INJECTION PACKAGE U3912B/U3911B/U3910B | 875D-44-13-J-DR-152 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3232 | XXX | 16 | Unit 20 | 24 | 29-BT-3232 | 29 | BT-3232 | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 13 | 14 | 16 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 16 | FGAMP-25 | TS-01 | 61 | 62 | 63 | 64 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 2 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | CHEMICAL INJECTION PACKAGE U3912B/U3911B/U3910B | 875D-44-13-J-DR-152 | AI | TRIADS | F&G
|  | 17 | Unit 20 | 25 | RESERVA |  |  | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 17 | 18 | 20 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 17 | FGAMP-25 | TS-01 | 65 | 66 | 67 | 68 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 18 | Unit 20 | 25 | RESERVA |  |  | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 21 | 22 | 24 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 18 | FGAMP-25 | TS-01 | 69 | 70 | 71 | 72 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 19 | Unit 20 | 25 | RESERVA |  |  | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 25 | 26 | 28 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 19 | FGAMP-25 | TS-01 | 73 | 74 | 75 | 76 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 20 | Unit 20 | 25 | RESERVA |  |  | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 29 | 30 | 32 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 20 | FGAMP-25 | TS-01 | 77 | 78 | 79 | 80 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 21 | Unit 20 | 25 | RESERVA |  |  | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 33 | 34 | 36 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 21 | FGAMP-25 | TS-01 | 81 | 82 | 83 | 84 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 22 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 37 | 38 | 40 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 22
|  | 23 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 41 | 42 | 44 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 23
|  | 24 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 45 | 46 | 48 | FGAB-900-01 | 24TR+P#18AWG | 24
29-B-3100 | XXX | 1 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3100 | 29 | BT-3100 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 1 | 2 | 4 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 1 | FGAMP-25 | TS-01 | 85 | 86 | 87 | 88 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 3 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | FLOTATION TRANSFER PUMPS P-3921-A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3101 | XXX | 2 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3101 | 29 | BT-3101 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 5 | 6 | 8 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 2 | FGAMP-25 | TS-01 | 89 | 90 | 91 | 92 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 3 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | FLOTATION TRANSFER PUMPS P-3921-A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3102 | XXX | 3 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3102 | 29 | BT-3102 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 9 | 10 | 12 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 3 | FGAMP-25 | TS-01 | 93 | 94 | 95 | 96 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 4 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | SKIMMER TANK TRANSFER PUMPS P-3901-A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3103 | XXX | 4 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3103 | 29 | BT-3103 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 13 | 14 | 16 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 4 | FGAMP-25 | TS-01 | 97 | 98 | 99 | 100 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 4 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | SKIMMER TANK TRANSFER PUMPS P-3901-A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3104 | XXX | 5 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3104 | 29 | BT-3104 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 17 | 18 | 20 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 5 | FGAMP-25 | TS-01 | 101 | 102 | 103 | 104 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 5 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | OIL RECOVERY PUMPS P-3951-A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3105 | XXX | 6 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3105 | 29 | BT-3105 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 21 | 22 | 24 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 6 | FGAMP-25 | TS-01 | 105 | 106 | 107 | 108 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 5 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | OIL RECOVERY PUMPS P-3951-A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3106 | XXX | 7 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3106 | 29 | BT-3106 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 25 | 26 | 28 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 7 | FGAMP-25 | TS-01 | 109 | 110 | 111 | 112 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 6 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | OIL RECOVERY PUMPS P-3951-A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3107 | XXX | 8 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3107 | 29 | BT-3107 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 29 | 30 | 32 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 8 | FGAMP-25 | TS-01 | 113 | 114 | 115 | 116 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 6 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | OIL RECOVERY PUMPS P-3951-A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3136 | XXX | 9 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3136 | 29 | AT-3136 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 33 | 34 | 36 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 9 | FGAMP-25 | TS-01 | 117 | 118 | 119 | 120 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 1 |  |  | COMBUSTIBLE GAS DETECTOR | FLOTATION TRANSFER PUMPS P-3921 A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3137 | XXX | 10 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3137 | 29 | AT-3137 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 37 | 38 | 40 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 10 | FGAMP-25 | TS-01 | 121 | 122 | 123 | 124 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 1 |  |  | COMBUSTIBLE GAS DETECTOR | FLOTATION TRANSFER PUMPS P-3921 A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3146 | XXX | 11 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3146 | 29 | AT-3146 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 41 | 42 | 44 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 11 | FGAMP-25 | TS-01 | 125 | 126 | 127 | 128 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 2 |  |  | COMBUSTIBLE GAS DETECTOR | FLOTATION TRANSFER PUMPS P-3921 A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3147 | XXX | 12 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3147 | 29 | AT-3147 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 45 | 46 | 48 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 12 | FGAMP-25 | TS-01 | 129 | 130 | 131 | 132 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 2 |  |  | COMBUSTIBLE GAS DETECTOR | FLOTATION TRANSFER PUMPS P-3921 A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3150 | XXX | 13 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3150 | 29 | AT-3150 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 1 | 2 | 4 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 13 | FGAMP-25 | TS-01 | 133 | 134 | 135 | 136 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 3 |  |  | TOXIC GAS DETECTOR | PUMPS P-3901 A/B/S & PUMPS P-3921 A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3151 | XXX | 14 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3151 | 29 | AT-3151 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 5 | 6 | 8 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 14 | FGAMP-25 | TS-01 | 137 | 138 | 139 | 140 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 3 |  |  | TOXIC GAS DETECTOR | PUMPS P-3901 A/B/S & PUMPS P-3921 A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3142 | XXX | 15 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3142 | 29 | AT-3142 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 9 | 10 | 12 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 15 | FGAMP-25 | TS-01 | 141 | 142 | 143 | 144 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 4 |  |  | TOXIC GAS DETECTOR | PUMPS P-3901 A/B/S & PUMPS P-3921 A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3143 | XXX | 16 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3143 | 29 | AT-3143 | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 13 | 14 | 16 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 16 | FGAMP-25 | TS-01 | 145 | 146 | 147 | 148 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 4 |  |  | TOXIC GAS DETECTOR | PUMPS P-3901 A/B/S & PUMPS P-3921 A/B/S | 875D-44-13-J-DR-153 | AI | TRIADS | F&G
|  | 17 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 17 | 18 | 20 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 17 | FGAMP-25 | TS-01 | 149 | 150 | 151 | 152 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 18 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 21 | 22 | 24 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 18 | FGAMP-25 | TS-01 | 153 | 154 | 155 | 156 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 19 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 25 | 26 | 28 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 19 | FGAMP-25 | TS-01 | 157 | 158 | 159 | 160 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 20 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 29 | 30 | 32 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 20 | FGAMP-25 | TS-01 | 161 | 162 | 163 | 164 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 21 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 33 | 34 | 36 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 21 | FGAMP-25 | TS-01 | 165 | 166 | 167 | 168 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 22 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 37 | 38 | 40 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 22
|  | 23 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 41 | 42 | 44 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 23
|  | 24 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 45 | 46 | 48 | FGAB-901-01 | 24TR+P#18AWG | 24
29-A-3148 | XXX | 1 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3148 | 29 | AT-3148 | FGAB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 1 | 2 | 4 | FGAB-902-01 | 12TR+P#18AWG | 1 | FGAMP-25 | TS-02 | 1 | 2 | 3 | 4 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 5 |  |  | TOXIC GAS DETECTOR | PUMPS P-3901 A/B/S & PUMPS P-3921 A/B/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3149 | XXX | 2 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3149 | 29 | AT-3149 | FGAB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 5 | 6 | 8 | FGAB-902-01 | 12TR+P#18AWG | 2 | FGAMP-25 | TS-02 | 5 | 6 | 7 | 8 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 5 |  |  | TOXIC GAS DETECTOR | PUMPS P-3901 A/B/S & PUMPS P-3921 A/B/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3156 | XXX | 3 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3156 | 29 | AT-3156 | FGAB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 9 | 10 | 12 | FGAB-902-01 | 12TR+P#18AWG | 3 | FGAMP-25 | TS-02 | 9 | 10 | 11 | 12 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 6 |  |  | TOXIC GAS DETECTOR | PUMPS P-3926-A/S & PUMPS P-3961 A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3157 | XXX | 4 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3157 | 29 | AT-3157 | FGAB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 13 | 14 | 16 | FGAB-902-01 | 12TR+P#18AWG | 4 | FGAMP-25 | TS-02 | 13 | 14 | 15 | 16 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 6 |  |  | TOXIC GAS DETECTOR | PUMPS P-3926-A/S & PUMPS P-3961 A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3158 | XXX | 5 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3158 | 29 | AT-3158 | FGAB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 17 | 18 | 20 | FGAB-902-01 | 12TR+P#18AWG | 5 | FGAMP-25 | TS-02 | 17 | 18 | 19 | 20 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 7 |  | 1 |  |  | TOXIC GAS DETECTOR | PUMPS P-3926-A/S & PUMPS P-3961 A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3159 | XXX | 6 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3159 | 29 | AT-3159 | FGAB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 21 | 22 | 24 | FGAB-902-01 | 12TR+P#18AWG | 6 | FGAMP-25 | TS-02 | 21 | 22 | 23 | 24 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 8 |  | 1 |  |  | TOXIC GAS DETECTOR | PUMPS P-3926-A/S & PUMPS P-3961 A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
|  | 7 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 25 | 26 | 28 | FGAB-902-01 | 12TR+P#18AWG | 7 | FGAMP-25 | TS-02 | 25 | 26 | 27 | 28 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 8 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 29 | 30 | 32 | FGAB-902-01 | 12TR+P#18AWG | 8 | FGAMP-25 | TS-02 | 29 | 30 | 31 | 32 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 9 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 33 | 34 | 36 | FGAB-902-01 | 12TR+P#18AWG | 9 | FGAMP-25 | TS-02 | 33 | 34 | 35 | 36 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 10 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 37 | 38 | 40 | FGAB-902-01 | 12TR+P#18AWG | 10 | FGAMP-25 | TS-02 | 37 | 38 | 39 | 40
|  | 11 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 41 | 42 | 44 | FGAB-902-01 | 12TR+P#18AWG | 11 | FGAMP-25 | TS-02 | 41 | 42 | 43 | 44
|  | 12 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 45 | 46 | 48 | FGAB-902-01 | 12TR+P#18AWG | 12 | FGAMP-25 | TS-02 | 45 | 46 | 47 | 48
29-B-3108 | XXX | 1 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3108 | 29 | BT-3108 | FGAB-903 | TIPO 1 | TB-01 | 1 | 2 | 4 | FGAB-903-01 | 12TR+P#18AWG | 1 | FGAMP-25 | TS-02 | 49 | 50 | 51 | 52 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 7 |  | 2 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | WATER RE-INJECTION PUMPS P-3932-A/B/S | 875D-44-13-J-DR-155 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3109 | XXX | 2 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3109 | 29 | BT-3109 | FGAB-903 | TIPO 1 | TB-01 | 5 | 6 | 8 | FGAB-903-01 | 12TR+P#18AWG | 2 | FGAMP-25 | TS-02 | 53 | 54 | 55 | 56 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 8 |  | 2 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | WATER RE-INJECTION PUMPS P-3932-A/B/S | 875D-44-13-J-DR-155 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3110 | XXX | 3 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3110 | 29 | BT-3110 | FGAB-903 | TIPO 1 | TB-01 | 9 | 10 | 12 | FGAB-903-01 | 12TR+P#18AWG | 3 | FGAMP-25 | TS-02 | 57 | 58 | 59 | 60 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 7 |  | 3 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | WATER RE-INJECTION PUMPS P-3932-A/B/S | 875D-44-13-J-DR-155 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3111 | XXX | 4 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3111 | 29 | BT-3111 | FGAB-903 | TIPO 1 | TB-01 | 13 | 14 | 16 | FGAB-903-01 | 12TR+P#18AWG | 4 | FGAMP-25 | TS-02 | 61 | 62 | 63 | 64 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 8 |  | 3 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | WATER RE-INJECTION PUMPS P-3932-A/B/S | 875D-44-13-J-DR-155 | AI | TRIADS | F&G
|  | 5 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-903 | TIPO 1 | TB-01 | 17 | 18 | 20 | FGAB-903-01 | 12TR+P#18AWG | 5 | FGAMP-25 | TS-02 | 65 | 66 | 67 | 68 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 6 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-903 | TIPO 1 | TB-01 | 21 | 22 | 24 | FGAB-903-01 | 12TR+P#18AWG | 6 | FGAMP-25 | TS-02 | 69 | 70 | 71 | 72 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 7 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-903 | TIPO 1 | TB-01 | 25 | 26 | 28 | FGAB-903-01 | 12TR+P#18AWG | 7 | FGAMP-25 | TS-02 | 73 | 74 | 75 | 76 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 8 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-903 | TIPO 1 | TB-01 | 29 | 30 | 32 | FGAB-903-01 | 12TR+P#18AWG | 8 | FGAMP-25 | TS-02 | 77 | 78 | 79 | 80 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 9 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGAB-903 | TIPO 1 | TB-01 | 33 | 34 | 36 | FGAB-903-01 | 12TR+P#18AWG | 9
|  | 10 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGAB-903 | TIPO 1 | TB-01 | 37 | 38 | 40 | FGAB-903-01 | 12TR+P#18AWG | 10
|  | 11 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGAB-903 | TIPO 1 | TB-01 | 41 | 42 | 44 | FGAB-903-01 | 12TR+P#18AWG | 11
|  | 12 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGAB-903 | TIPO 1 | TB-01 | 45 | 46 | 48 | FGAB-903-01 | 12TR+P#18AWG | 12
29-B-3112 | XXX | 1 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3112 | 29 | BT-3112 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-01 | 1 | 2 | 4 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 1 | FGAMP-25 | TS-02 | 81 | 82 | 83 | 84 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 7 |  | 4 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | FLOTATION RECYCLING PUMPS P-3926-A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3113 | XXX | 2 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3113 | 29 | BT-3113 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-01 | 5 | 6 | 8 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 2 | FGAMP-25 | TS-02 | 85 | 86 | 87 | 88 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 8 |  | 4 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | FLOTATION RECYCLING PUMPS P-3926-A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3114 | XXX | 3 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3114 | 29 | BT-3114 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-01 | 9 | 10 | 12 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 3 | FGAMP-25 | TS-02 | 89 | 90 | 91 | 92 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 7 |  | 5 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | FLOTATION RECYCLING PUMPS P-3926-A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3115 | XXX | 4 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3115 | 29 | BT-3115 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-01 | 13 | 14 | 16 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 4 | FGAMP-25 | TS-02 | 93 | 94 | 95 | 96 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 8 |  | 5 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | FLOTATION RECYCLING PUMPS P-3926-A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3116 | XXX | 5 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3116 | 29 | BT-3116 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-01 | 17 | 18 | 20 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 5 | FGAMP-25 | TS-02 | 97 | 98 | 99 | 100 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 7 |  | 6 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | FLOTATION SLUDGE RECOVERY PUMPS P-3961-A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3117 | XXX | 6 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3117 | 29 | BT-3117 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-01 | 21 | 22 | 24 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 6 | FGAMP-25 | TS-02 | 101 | 102 | 103 | 104 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 8 |  | 6 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | FLOTATION SLUDGE RECOVERY PUMPS P-3961-A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3118 | XXX | 7 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3118 | 29 | BT-3118 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-01 | 25 | 26 | 28 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 7 | FGAMP-25 | TS-02 | 105 | 106 | 107 | 108 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 9 |  | 1 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | FLOTATION OVERFLOW SEPARATION TANK T-3930-B | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3119 | XXX | 8 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3119 | 29 | BT-3119 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-01 | 29 | 30 | 32 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 8 | FGAMP-25 | TS-02 | 109 | 110 | 111 | 112 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 10 |  | 1 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | FLOTATION OVERFLOW SEPARATION TANK T-3930-B | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3120 | XXX | 9 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3120 | 29 | BT-3120 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-01 | 33 | 34 | 36 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 9 | FGAMP-25 | TS-02 | 113 | 114 | 115 | 116 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 9 |  | 2 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | FLOTATION OVERFLOW SEPARATION TANK T-3930-B | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3121 | XXX | 10 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3121 | 29 | BT-3121 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-01 | 37 | 38 | 40 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 10 | FGAMP-25 | TS-02 | 117 | 118 | 119 | 120 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 10 |  | 2 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | FLOTATION OVERFLOW SEPARATION TANK T-3930-B | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3122 | XXX | 11 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3122 | 29 | BT-3122 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-01 | 41 | 42 | 44 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 11 | FGAMP-25 | TS-02 | 121 | 122 | 123 | 124 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 9 |  | 3 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | SECUNDARY OIL RECOVERY PUMMPS P-3933-A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3123 | XXX | 12 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3123 | 29 | BT-3123 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-01 | 45 | 46 | 48 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 12 | FGAMP-25 | TS-02 | 125 | 126 | 127 | 128 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 10 |  | 3 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | SECUNDARY OIL RECOVERY PUMMPS P-3933-A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3124 | XXX | 13 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3124 | 29 | BT-3124 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-02 | 1 | 2 | 4 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 13 | FGAMP-25 | TS-02 | 129 | 130 | 131 | 132 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 9 |  | 4 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | SECUNDARY OIL RECOVERY PUMMPS P-3933-A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-B-3125 | XXX | 14 | Unit 20 | 20 | 29-BT-3125 | 29 | BT-3125 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-02 | 5 | 6 | 8 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 14 | FGAMP-25 | TS-02 | 133 | 134 | 135 | 136 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 10 |  | 4 |  |  | UV/IR FLAME DETECTOR | SECUNDARY OIL RECOVERY PUMMPS P-3933-A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3138 | XXX | 15 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3138 | 29 | AT-3138 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-02 | 9 | 10 | 12 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 15 | FGAMP-25 | TS-02 | 137 | 138 | 139 | 140 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 9 |  | 5 |  |  | COMBUSTIBLE GAS DETECTOR | FLOTATION RECYCLING PUMPS P-3926 A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
29-A-3139 | XXX | 16 | Unit 20 | 20 | 29-AT-3139 | 29 | AT-3139 | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-02 | 13 | 14 | 16 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 16 | FGAMP-25 | TS-02 | 141 | 142 | 143 | 144 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 10 |  | 5 |  |  | COMBUSTIBLE GAS DETECTOR | FLOTATION RECYCLING PUMPS P-3926 A/S | 875D-44-13-J-DR-154 | AI | TRIADS | F&G
|  | 17 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-02 | 17 | 18 | 20 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 17 | FGAMP-25 | TS-02 | 145 | 146 | 147 | 148 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 18 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-02 | 21 | 22 | 24 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 18 | FGAMP-25 | TS-02 | 149 | 150 | 151 | 152 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 19 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-02 | 25 | 26 | 28 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 19 | FGAMP-25 | TS-02 | 153 | 154 | 155 | 156 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 20 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-02 | 29 | 30 | 32 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 20 | FGAMP-25 | TS-02 | 157 | 158 | 159 | 160 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 21 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-02 | 33 | 34 | 36 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 21 | FGAMP-25 | TS-02 | 161 | 162 | 163 | 164 | [13 empty] | TRIADS | F&G
|  | 22 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-02 | 37 | 38 | 40 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 22
|  | 23 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-02 | 41 | 42 | 44 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 23
|  | 24 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGAB-904 | TIPO 2 | TB-02 | 45 | 46 | 48 | FGAB-904-01 | 24TR+P#18AWG | 24
29-B-3173 | XXX | 1 | Unit 20 | 25 | 29-BA-3173 | 29 | BA-3173 | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 1 | 2 |  | FGDB-900-01 | 12PR#14AWG | 1 | FGDMP-23 | TS-01 | 1 | 2 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 1 |  |  | SIREN (FIRE) | SIREN (FIRE) | 875D-44-13-J-DR-151 | DO | DISCRETE | F&G
29-B-3174 | XXX | 2 | Unit 20 | 25 | 29-BA-3174 | 29 | BA-3174 | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 3 | 4 |  | FGDB-900-01 | 12PR#14AWG | 2 | FGDMP-23 | TS-01 | 3 | 4 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 2 |  |  | SIREN (COMBUSTIBLE GAS) | SIREN (COMBUSTIBLE GAS) | 875D-44-13-J-DR-151 | DO | DISCRETE | F&G
29-B-3175 | XXX | 3 | Unit 20 | 25 | 29-BA-3175 | 29 | BA-3175 | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 5 | 6 |  | FGDB-900-01 | 12PR#14AWG | 3 | FGDMP-23 | TS-01 | 5 | 6 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 3 |  |  | SIREN (TOXIC GAS) | SIREN (TOXIC GAS) | 875D-44-13-J-DR-151 | DO | DISCRETE | F&G
29-A-3183 | XXX | 4 | Unit 20 | 25 | 29-AL-3183 | 29 | AL-3183 | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 7 | 8 |  | FGDB-900-01 | 12PR#14AWG | 4 | FGDMP-23 | TS-01 | 7 | 8 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 4 |  |  | BLUE STROBE LIGHT | BLUE STROBE LIGHT (FIRE) | 875D-44-13-J-DR-151 | DO | DISCRETE | F&G
29-A-3184 | XXX | 5 | Unit 20 | 25 | 29-AL-3184 | 29 | AL-3184 | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 9 | 10 |  | FGDB-900-01 | 12PR#14AWG | 5 | FGDMP-23 | TS-01 | 9 | 10 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 5 |  |  | YELLOW STROBE LIGHT | YELLOW STROBE LIGHT (FIRE) | 875D-44-13-J-DR-151 | DO | DISCRETE | F&G
29-B-3187 | XXX | 6 | Unit 20 | 25 | 29-BL-3187 | 29 | BL-3187 | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 11 | 12 |  | FGDB-900-01 | 12PR#14AWG | 6 | FGDMP-23 | TS-01 | 11 | 12 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 6 |  |  | RED STROBE LIGHT | RED STROBE LIGHT (FIRE) | 875D-44-13-J-DR-151 | DO | DISCRETE | F&G
29-H-3355 | XXX | 7 | Unit 20 | 25 | 29-HS-3355 | 29 | HS-3355 | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 13 | 14 |  | FGDB-900-01 | 12PR#14AWG | 7 | FGDMP-23 | TS-01 | 13 | 14 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 1 |  |  | MANUAL CALL POINT | MANUAL CALL POINT AT FIELD ZONE 25 | 875D-44-14-J-DR-151 | DI | DISCRETE | F&G
|  | 8 | Unit 20 | 25 | RESERVA |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 15 | 16 |  | FGDB-900-01 | 12PR#14AWG | 8 | FGDMP-23 | TS-01 | 15 | 16 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 9 | Unit 20 | 25 | RESERVA |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 17 | 18 |  | FGDB-900-01 | 12PR#14AWG | 9 | FGDMP-23 | TS-01 | 17 | 18 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 10 | Unit 20 | 25 | RESERVA |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 19 | 20 |  | FGDB-900-01 | 12PR#14AWG | 10 | FGDMP-23 | TS-01 | 19 | 20 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 11 | Unit 20 | 25 | RESERVA |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 21 | 22 |  | FGDB-900-01 | 12PR#14AWG | 11 | FGDMP-23 | TS-01 | 21 | 22 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 12 | Unit 20 | 25 | RESERVA |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 23 | 24 |  | FGDB-900-01 | 12PR#14AWG | 12 | FGDMP-23 | TS-01 | 23 | 24 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 13 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 25 | 26
|  | 14 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 27 | 28
|  | 15 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 29 | 30
|  | 16 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 31 | 32
|  | 17 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 33 | 34
|  | 18 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 35 | 36
|  | 19 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 37 | 38
|  | 20 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 39 | 40
|  | 21 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 41 | 42
|  | 22 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 43 | 44
|  | 23 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 45 | 46
|  | 24 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 47 | 48
|  | 25 | Unit 20 | 25 | SPARE |  |  | FGDB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 49 | 50
29-B-3176 | XXX | 1 | Unit 20 | 20 | 29-BA-3176 | 29 | BA-3176 | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 1 | 2 |  | FGDB-901-01 | 12PR#14AWG | 1 | FGDMP-23 | TS-01 | 25 | 26 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 7 |  |  | SIREN (FIRE) | SIREN (FIRE) | 875D-44-13-J-DR-153 | DO | DISCRETE | F&G
29-B-3177 | XXX | 2 | Unit 20 | 20 | 29-BA-3177 | 29 | BA-3177 | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 3 | 4 |  | FGDB-901-01 | 12PR#14AWG | 2 | FGDMP-23 | TS-01 | 27 | 28 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 8 |  |  | SIREN (COMBUSTIBLE GAS) | SIREN (COMBUSTIBLE GAS) | 875D-44-13-J-DR-153 | DO | DISCRETE | F&G
29-B-3178 | XXX | 3 | Unit 20 | 20 | 29-BA-3178 | 29 | BA-3178 | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 5 | 6 |  | FGDB-901-01 | 12PR#14AWG | 3 | FGDMP-23 | TS-01 | 29 | 30 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 9 |  |  | SIREN (TOXIC GAS) | SIREN (TOXIC GAS) | 875D-44-13-J-DR-153 | DO | DISCRETE | F&G
29-A-3179 | XXX | 4 | Unit 20 | 20 | 29-AL-3179 | 29 | AL-3179 | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 7 | 8 |  | FGDB-901-01 | 12PR#14AWG | 4 | FGDMP-23 | TS-01 | 31 | 32 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 10 |  |  | BLUE STROBE LIGHT | BLUE STROBE LIGHT (FIRE) | 875D-44-13-J-DR-153 | DO | DISCRETE | F&G
29-A-3180 | XXX | 5 | Unit 20 | 20 | 29-AL-3180 | 29 | AL-3180 | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 9 | 10 |  | FGDB-901-01 | 12PR#14AWG | 5 | FGDMP-23 | TS-01 | 33 | 34 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 11 |  |  | YELLOW STROBE LIGHT | YELLOW STROBE LIGHT (FIRE) | 875D-44-13-J-DR-153 | DO | DISCRETE | F&G
29-B-3185 | XXX | 6 | Unit 20 | 20 | 29-BL-3185 | 29 | BL-3185 | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 11 | 12 |  | FGDB-901-01 | 12PR#14AWG | 6 | FGDMP-23 | TS-01 | 35 | 36 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 12 |  |  | RED STROBE LIGHT | RED STROBE LIGHT (FIRE) | 875D-44-13-J-DR-153 | DO | DISCRETE | F&G
29-H-3347 | XXX | 7 | Unit 20 | 20 | 29-HS-3347 | 29 | HS-3347 | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 13 | 14 |  | FGDB-901-01 | 12PR#14AWG | 7 | FGDMP-23 | TS-01 | 37 | 38 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 2 |  |  | MANUAL CALL POINT | MANUAL CALL POINT AT FIELD ZONE 20 | 875D-44-14-J-DR-151 | DI | DISCRETE | F&G
|  | 8 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 15 | 16 |  | FGDB-901-01 | 12PR#14AWG | 8 | FGDMP-23 | TS-01 | 39 | 40 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 9 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 17 | 18 |  | FGDB-901-01 | 12PR#14AWG | 9 | FGDMP-23 | TS-01 | 41 | 42 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 10 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 19 | 20 |  | FGDB-901-01 | 12PR#14AWG | 10 | FGDMP-23 | TS-01 | 43 | 44 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 11 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 21 | 22 |  | FGDB-901-01 | 12PR#14AWG | 11 | FGDMP-23 | TS-01 | 45 | 46 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 12 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 23 | 24 |  | FGDB-901-01 | 12PR#14AWG | 12 | FGDMP-23 | TS-01 | 47 | 48 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 13 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 25 | 26
|  | 14 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 27 | 28
|  | 15 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 29 | 30
|  | 16 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 31 | 32
|  | 17 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 33 | 34
|  | 18 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 35 | 36
|  | 19 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 37 | 38
|  | 20 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 39 | 40
|  | 21 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 41 | 42
|  | 22 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 43 | 44
|  | 23 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 45 | 46
|  | 24 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 47 | 48
|  | 25 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 49 | 50
29-A-3181 | XXX | 1 | Unit 20 | 20 | 29-AL-3181 | 29 | AL-3181 | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 1 | 2 |  | FGDB-902-01 | 12PR#14AWG | 1 | FGDMP-23 | TS-01 | 49 | 50 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 13 |  |  | BLUE STROBE LIGHT | BLUE STROBE LIGHT (FIRE) | 875D-44-13-J-DR-155 | DO | DISCRETE | F&G
29-A-3182 | XXX | 2 | Unit 20 | 20 | 29-AL-3182 | 29 | AL-3182 | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 3 | 4 |  | FGDB-902-01 | 12PR#14AWG | 2 | FGDMP-23 | TS-01 | 51 | 52 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 14 |  |  | YELLOW STROBE LIGHT | YELLOW STROBE LIGHT (FIRE) | 875D-44-13-J-DR-155 | DO | DISCRETE | F&G
29-B-3170 | XXX | 3 | Unit 20 | 20 | 29-BA-3170 | 29 | BA-3170 | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 5 | 6 |  | FGDB-902-01 | 12PR#14AWG | 3 | FGDMP-23 | TS-01 | 53 | 54 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 15 |  |  | SIREN (FIRE) | SIREN (FIRE) | 875D-44-13-J-DR-155 | DO | DISCRETE | F&G
29-B-3171 | XXX | 4 | Unit 20 | 20 | 29-BA-3171 | 29 | BA-3171 | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 7 | 8 |  | FGDB-902-01 | 12PR#14AWG | 4 | FGDMP-23 | TS-01 | 55 | 56 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 1 | 2 | 16 |  |  | SIREN (COMBUSTIBLE GAS) | SIREN (COMBUSTIBLE GAS) | 875D-44-13-J-DR-155 | DO | DISCRETE | F&G
29-B-3172 | XXX | 5 | Unit 20 | 20 | 29-BA-3172 | 29 | BA-3172 | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 9 | 10 |  | FGDB-902-01 | 12PR#14AWG | 5 | FGDMP-23 | TS-01 | 57 | 58 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 3 | 4 | 1 |  |  | SIREN (TOXIC GAS) | SIREN (TOXIC GAS) | 875D-44-13-J-DR-155 | DO | DISCRETE | F&G
29-B-3186 | XXX | 6 | Unit 20 | 20 | 29-BL-3186 | 29 | BL-3186 | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 11 | 12 |  | FGDB-902-01 | 12PR#14AWG | 6 | FGDMP-23 | TS-01 | 59 | 60 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 3 | 4 | 2 |  |  | RED STROBE LIGHT | RED STROBE LIGHT (FIRE) | 875D-44-13-J-DR-155 | DO | DISCRETE | F&G
29-H-3348 | XXX | 7 | Unit 20 | 20 | 29-HS-3348 | 29 | HS-3348 | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 13 | 14 |  | FGDB-902-01 | 12PR#14AWG | 7 | FGDMP-23 | TS-01 | 61 | 62 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 3 |  |  | MANUAL CALL POINT | MANUAL CALL POINT AT FIELD ZONE 20 | 875D-44-14-J-DR-152 | DI | DISCRETE | F&G
|  | 8 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 15 | 16 |  | FGDB-902-01 | 12PR#14AWG | 8 | FGDMP-23 | TS-01 | 63 | 64 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 9 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 17 | 18 |  | FGDB-902-01 | 12PR#14AWG | 9 | FGDMP-23 | TS-01 | 65 | 66 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 10 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 19 | 20 |  | FGDB-902-01 | 12PR#14AWG | 10 | FGDMP-23 | TS-01 | 67 | 68 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 11 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 21 | 22 |  | FGDB-902-01 | 12PR#14AWG | 11 | FGDMP-23 | TS-01 | 69 | 70 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 12 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 23 | 24 |  | FGDB-902-01 | 12PR#14AWG | 12 | FGDMP-23 | TS-01 | 71 | 72 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 13 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 25 | 26
|  | 14 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 27 | 28
|  | 15 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 29 | 30
|  | 16 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 31 | 32
|  | 17 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 33 | 34
|  | 18 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 35 | 36
|  | 19 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 37 | 38
|  | 20 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 39 | 40
|  | 21 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 41 | 42
|  | 22 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 43 | 44
|  | 23 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 45 | 46
|  | 24 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 47 | 48
|  | 25 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | FGDB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 49 | 50
39-P-3304 | XXX | 1 | Unit 20 |  | 39-PIT-3304 | 39 | PIT-3304 | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 1 | 2 | 3 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 1 | AMP-24 | TS-01 | 1 | 2 |  | 3 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 1 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3304 | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-PY-3304 | 39 | PY-3304 | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 4 | 5 | 6 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 2 | AMP-24 | TS-01 | 4 | 5 |  | 6 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 10 |  | 1 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AO | ANALOG | PCCS
39-L-3307 | XXX | 3 | Unit 20 |  | 39-LIT-3307 | 39 | LIT-3307 | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 7 | 8 | 9 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 3 | AMP-24 | TS-01 | 7 | 8 |  | 9 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 2 |  |  | LEVEL TRANSMITTER GUIDED WAVE RADAR |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | PCCS
39-L-3308 | XXX | 4 | Unit 20 |  | 39-LIT-3308 | 39 | LIT-3308 | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 10 | 11 | 12 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 4 | AMP-24 | TS-01 | 10 | 11 |  | 12 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 3 |  |  | LEVEL TRANSMITTER GUIDED WAVE RADAR |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3310 | XXX | 5 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3310 | 39 | PDIT-3310 | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 13 | 14 | 15 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 5 | AMP-24 | TS-01 | 13 | 14 |  | 15 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 4 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3312 | XXX | 6 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3312 | 39 | PDIT-3312 | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 16 | 17 | 18 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 6 | AMP-24 | TS-01 | 16 | 17 |  | 18 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 5 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3400 | XXX | 7 | Unit 20 |  | 39-PIT-3400 | 39 | PIT-3400 | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 19 | 20 | 21 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 7 | AMP-24 | TS-01 | 19 | 20 |  | 21 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 6 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3328 | XXX | 8 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3328 | 39 | PDIT-3328 | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 22 | 23 | 24 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 8 | AMP-24 | TS-01 | 22 | 23 |  | 24 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 1 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3329 | XXX | 9 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3329 | 39 | PDIT-3329 | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 25 | 26 | 27 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 9 | AMP-24 | TS-01 | 25 | 26 |  | 27 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 2 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3881 | XXX | 10 | Unit 20 |  | 39-FIT-3881 | 39 | FIT-3881 | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 28 | 29 | 30 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 10 | AMP-24 | TS-01 | 28 | 29 |  | 30 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 3 |  |  | ULTRASONIC FLOW INDICATOR TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3983 | XXX | 11 | Unit 20 |  | 39-PIT-3983 | 39 | PIT-3983 | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 31 | 32 | 33 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 11 | AMP-24 | TS-01 | 31 | 32 |  | 33 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 4 |  |  | PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-410 | AI | ANALOG | PCCS
39-L-3993 | XXX | 12 | Unit 20 |  | 39-LIT-3993 | 39 | LIT-3993 | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 34 | 35 | 36 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 12 | AMP-24 | TS-01 | 34 | 35 |  | 36 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 5 |  |  | LEVEL INDICATOR TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-410 | AI | ANALOG | PCCS
ZZZ | TX_AI_DCS | 13 | Unit 20 |  | 39-LIT-3988 | 39 | LIT-3988 | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 |  | 38 | 39 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 13 | AMP-24 | TS-01 | 37 | 38 |  | 39 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 6 |  |  | LEVEL INDICATOR TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-415 | AI | ANALOG | PCCS
39-L-3989 | XXX | 14 | Unit 20 |  | 39-LIT-3989 | 39 | LIT-3989 | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 40 | 41 | 42 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 14 | AMP-24 | TS-01 | 40 | 41 |  | 42 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 1 |  |  | LEVEL INDICATOR TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-415 | AI | ANALOG | PCCS
39-L-3856 | TX_AI_DCS | 15 | Unit 20 |  | 39-LIT-3856 | 39 | LIT-3856 | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 1 |  | 3 | JAB-900-01 | bbb | 15 | AMP-24 | TS-01 | 43 | 44 | 80 | 45 | N/A | IC660BBA026 | AI | aaa | 3 |  | 2 |  |  | LEVEL TRANSMITTER GUIDED WAVE RADAR |  | 875D-44-13-B-PI-416 | AI | ANALOG | PCCS
|  | 16 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-01 | 1 | 2 | 3 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 16 | AMP-24 | TS-01 | 46 | 47 |  | 48 | N/A | [12 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 17 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 2 | 3 | 4 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 17 | AMP-24 | TS-01 | 49 | 50 |  | 51 | N/A | [12 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 18 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 3 | 4 | 5 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 18 | AMP-24 | TS-01 | 52 | 53 |  | 54 | N/A | [12 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 19 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 7 | 8 | 9 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 19 | AMP-24 | TS-01 | 55 | 56 |  | 57 | N/A | [12 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 20 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 10 | 11 | 12 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 20 | AMP-24 | TS-01 | 58 | 59 |  | 60 | N/A | [12 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 21 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 13 | 14 | 15 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 21 | AMP-24 | TS-01 | 61 | 62 |  | 63 | N/A | [12 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 22 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 16 | 17 | 18 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 22
|  | 23 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 19 | 20 | 21 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 23
|  | 24 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 22 | 23 | 24 | JAB-900-01 | 24PR+P#18AWG | 24
|  | 25 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 25 | 26 | 27
|  | 26 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 28 | 29 | 30
|  | 27 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 31 | 32 | 33
|  | 28 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 34 | 35 | 36
|  | 29 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 37 | 38 | 39
|  | 30 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 40 | 41 | 42
|  | 31 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 43 | 44 | 45
|  | 32 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-900 | TIPO 2 | TB-02 | 46 | 47 | 48
39-P-3462 | XXX | 1 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3462 | 39 | PDIT-3462 | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 1 | 2 | 3 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 1 | AMP-24 | TS-01 | 64 | 65 |  | 66 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 3 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3481 | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-FIT-3481 | 39 | FIT-3481 | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 4 | 5 | 6 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 2 | AMP-24 | TS-01 | 67 | 68 |  | 69 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 4 |  |  | FLOW TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3483 | TB3 | 3 | Unit 20 |  | 39-FIT-3483 | 39 | FIT-3483 | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 7 | 8 | 9 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 3 | AMP-24 | TS-01 | 70 | 71 |  | 72 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 5 |  |  | FLOW TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3483 | PLC_DISPLAY | 4 | Unit 20 |  | 39-FY-3483 | 39 | FY-3483 | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 10 | 11 | 12 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 4 | AMP-24 | TS-01 | 73 | 74 |  | 75 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 10 |  | 2 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AO | ANALOG | PCCS
39-L-3503 | XXX | 5 | Unit 20 |  | 39-LIT-3503 | 39 | LIT-3503 | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 13 | 14 | 15 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 5 | AMP-24 | TS-01 | 76 | 77 |  | 78 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 6 |  |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3506 | XXX | 6 | Unit 20 |  | 39-PIT-3506 | 39 | PIT-3506 | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 16 | 17 | 18 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 6 | AMP-24 | TS-01 | 79 | 80 |  | 81 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 1 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3506A | XXX | 7 | Unit 20 |  | 39-PY-3506A | 39 | PY-3506A | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 19 | 20 | 21 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 7 | AMP-24 | TS-01 | 82 | 83 |  | 84 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 10 |  | 3 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AO | ANALOG | PCCS
39-P-3506B | XXX | 8 | Unit 20 |  | 39-PY-3506B | 39 | PY-3506B | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 22 | 23 | 24 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 8 | AMP-24 | TS-01 | 85 | 86 |  | 87 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 10 |  | 4 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AO | ANALOG | PCCS
39-L-3510 | XXX | 9 | Unit 20 |  | 39-LIT-3510 | 39 | LIT-3510 | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 25 | 26 | 27 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 9 | AMP-24 | TS-01 | 88 | 89 |  | 90 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 2 |  |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AI | ANALOG | PCCS
39-L-3510 | XXX | 10 | Unit 20 |  | 39-LY-3510 | 39 | LY-3510 | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 28 | 29 | 30 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 10 | AMP-24 | TS-01 | 91 | 92 |  | 93 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 10 |  | 5 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AO | ANALOG | PCCS
39-P-3515 | XXX | 11 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3515 | 39 | PDIT-3515 | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 31 | 32 | 33 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 11 | AMP-24 | TS-01 | 94 | 95 |  | 96 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 3 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3524 | XXX | 12 | Unit 20 |  | 39-FIT-3524 | 39 | FIT-3524 | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 34 | 35 | 36 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 12 | AMP-24 | TS-01 | 97 | 98 |  | 99 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 4 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3524 | XXX | 13 | Unit 20 |  | 39-FY-3524 | 39 | FY-3524 | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 37 | 38 | 39 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 13 | AMP-24 | TS-01 | 100 | 101 |  | 102 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 10 |  | 6 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AO | ANALOG | PCCS
39-L-3825 | XXX | 14 | Unit 20 |  | 39-LIT-3825 | 39 | LIT-3825 | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 40 | 41 | 42 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 14 | AMP-24 | TS-01 | 103 | 104 |  | 105 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 5 |  |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AI | ANALOG | PCCS
39-L-3825 | XXX | 15 | Unit 20 |  | 39-LY-3825 | 39 | LY-3825 | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 43 | 44 | 45 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 15 | AMP-24 | TS-01 | 106 | 107 |  | 108 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 11 |  | 1 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AO | ANALOG | PCCS
39-L-3818 | XXX | 16 | Unit 20 |  | 39-LIT-3818 | 39 | LIT-3818 | JAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 46 | 47 | 48 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 16 | AMP-24 | TS-01 | 109 | 110 |  | 111 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 6 |  |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-409 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3821 | XXX | 17 | Unit 20 |  | 39-PIT-3821 | 39 | PIT-3821 | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 1 | 2 | 3 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 17 | AMP-24 | TS-01 | 112 | 113 |  | 114 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 1 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-409 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3821A | XXX | 18 | Unit 20 |  | 39-PY-3821A | 39 | PY-3821A | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 4 | 5 | 6 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 18 | AMP-24 | TS-01 | 115 | 116 |  | 117 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 11 |  | 2 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-409 | AO | ANALOG | PCCS
39-P-3821B | XXX | 19 | Unit 20 |  | 39-PY-3821B | 39 | PY-3821B | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 7 | 8 | 9 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 19 | AMP-24 | TS-01 | 118 | 119 |  | 120 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 11 |  | 3 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-409 | AO | ANALOG | PCCS
|  | 20 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 10 | 11 | 12 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 20 | AMP-24 | TS-01 | 121 | 122 |  | 123 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 21 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 13 | 14 | 15 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 21 | AMP-24 | TS-01 | 124 | 125 |  | 126 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 22 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 16 | 17 | 18 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 22 | AMP-24 | TS-01 | 127 | 128 |  | 129 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 23 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 19 | 20 | 21 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 23 | AMP-24 | TS-01 | 130 | 131 |  | 132 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 24 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 22 | 23 | 24 | JAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 24 | AMP-24 | TS-01 | 133 | 134 |  | 135 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 25 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 25 | 26 | 27
|  | 26 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 28 | 29 | 30
|  | 27 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 31 | 32 | 33
|  | 28 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 34 | 35 | 36
|  | 29 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 37 | 38 | 39
|  | 30 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 40 | 41 | 42
|  | 31 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 43 | 44 | 45
|  | 32 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 46 | 47 | 48
39-T-3402 | XXX | 1 | Unit 20 | 20 | 39-TIT-3402 | 39 | TIT-3402 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 1 | 2 | 3 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 1 | AMP-24 | TS-02 | 1 | 2 |  | 3 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 2 |  |  | TEMPERATURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-403 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3472 | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-FIT-3472 | 39 | FIT-3472 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 4 | 5 | 6 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 2 | AMP-24 | TS-02 | 4 | 5 |  | 6 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 3 |  |  | FLOW TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3472 | XXX | 3 | Unit 20 |  | 39-FY-3472 | 39 | FY-3472 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 7 | 8 | 9 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 3 | AMP-24 | TS-02 | 7 | 8 |  | 9 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 11 |  | 4 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AO | ANALOG | PCCS
39-P-3442 | XXX | 4 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3442 | 39 | PDIT-3442 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 10 | 11 | 12 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 4 | AMP-24 | TS-02 | 10 | 11 |  | 12 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 4 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3443 | XXX | 5 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3443 | 39 | PDIT-3443 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 13 | 14 | 15 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 5 | AMP-24 | TS-02 | 13 | 14 |  | 15 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 5 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3449 | XXX | 6 | Unit 20 |  | 39-PIT-3449 | 39 | PIT-3449 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 16 | 17 | 18 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 6 | AMP-24 | TS-02 | 16 | 17 |  | 18 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 6 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3449 | XXX | 7 | Unit 20 |  | 39-PY-3449 | 39 | PY-3449 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 19 | 20 | 21 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 7 | AMP-24 | TS-02 | 19 | 20 |  | 21 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 11 |  | 5 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AO | ANALOG | PCCS
39-L-3451A | XXX | 8 | Unit 20 |  | 39-LIT-3451A | 39 | LIT-3451A | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 22 | 23 | 24 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 8 | AMP-24 | TS-02 | 22 | 23 |  | 24 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 1 |  |  | LEVEL TRANSMITTER GUIDED WAVE RADAR |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | PCCS
39-L-3451B | XXX | 9 | Unit 20 |  | 39-LIT-3451B | 39 | LIT-3451B | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 25 | 26 | 27 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 9 | AMP-24 | TS-02 | 25 | 26 |  | 27 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 2 |  |  | LEVEL TRANSMITTER GUIDED WAVE RADAR |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | PCCS
39-T-3452 | XXX | 10 | Unit 20 |  | 39-TIT-3452 | 39 | TIT-3452 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 28 | 29 | 30 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 10 | AMP-24 | TS-02 | 28 | 29 |  | 30 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 3 |  |  | TEMPERATURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | PCCS
39-L-3453 | XXX | 11 | Unit 20 |  | 39-LIT-3453 | 39 | LIT-3453 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 31 | 32 | 33 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 11 | AMP-24 | TS-02 | 31 | 32 |  | 33 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 4 |  |  | LEVEL TRANSMITTER BY DIFFERENTIAL PRESSURE |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | PCCS
39-L-3454 | XXX | 12 | Unit 20 |  | 39-LIT-3454 | 39 | LIT-3454 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 34 | 35 | 36 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 12 | AMP-24 | TS-02 | 34 | 35 |  | 36 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 5 |  |  | LEVEL TRANSMITTER GUIDED WAVE RADAR |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | PCCS
39-T-3459 | XXX | 13 | Unit 20 |  | 39-TIT-3459 | 39 | TIT-3459 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 37 | 38 | 39 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 13 | AMP-24 | TS-02 | 37 | 38 |  | 39 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 6 |  |  | TEMPERATURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3484 | XXX | 14 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3484 | 39 | PDIT-3484 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 40 | 41 | 42 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 14 | AMP-24 | TS-02 | 40 | 41 |  | 42 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 7 |  | 1 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3865 | XXX | 15 | Unit 20 |  | 39-FIT-3865 | 39 | FIT-3865 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 43 | 44 | 45 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 15 | AMP-24 | TS-02 | 43 | 44 |  | 45 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 7 |  | 2 |  |  | FLOW TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-411 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3700 | XXX | 16 | Unit 20 |  | 39-FIT-3700 | 39 | FIT-3700 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 46 | 47 | 48 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 16 | AMP-24 | TS-02 | 46 | 47 |  | 48 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 7 |  | 3 |  |  | ULTRASONIC FLOW INDICATOR TRANSMITTER |  | 875D-04-13-B-PI-107 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3514 | XXX | 17 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3514 | 39 | PDIT-3514 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 1 | 2 | 3 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 17 | AMP-24 | TS-02 | 49 | 50 |  | 51 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 7 |  | 4 | [5 empty] | AI | ANALOG | PCCS
39-A-3374 | XXX | 18 | Unit 20 |  | 39-AIT-3374 | 39 | AIT-3374 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 4 | 5 | 6 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 18 | AMP-24 | TS-02 | 52 | 53 |  | 54 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 7 |  | 5 | [5 empty] | AI | ANALOG | PCCS
39-A-4074 | XXX | 19 | Unit 20 |  | 39-AIT-4074 | 39 | AIT-4074 | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 7 | 8 | 9 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 19 | AMP-24 | TS-02 | 55 | 56 |  | 57 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 7 |  | 6 | [5 empty] | AI | ANALOG | PCCS
|  | 20 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 10 | 11 | 12 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 20 | AMP-24 | TS-02 | 58 | 59 |  | 60 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 21 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 13 | 14 | 15 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 21 | AMP-24 | TS-02 | 61 | 62 |  | 63 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 22 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 16 | 17 | 18 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 22 | AMP-24 | TS-02 | 64 | 65 |  | 66 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 23 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 19 | 20 | 21 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 23 | AMP-24 | TS-02 | 67 | 68 |  | 69 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 24 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 22 | 23 | 24 | JAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 24 | AMP-24 | TS-02 | 70 | 71 |  | 72 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 25 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 25 | 26 | 27
|  | 26 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 28 | 29 | 30
|  | 27 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 31 | 32 | 33
|  | 28 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 34 | 35 | 36
|  | 29 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 37 | 38 | 39
|  | 30 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 40 | 41 | 42
|  | 31 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 43 | 44 | 45
|  | 32 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 46 | 47 | 48
39-T-3405 | XXX | 1 | Unit 20 |  | 39-TIT-3405 | 39 | TIT-3405 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 1 | 2 | 3 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 1 | AMP-25 | TS-01 | 1 | 2 |  | 3 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 1 |  |  | TEMPERATURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | PCCS
39-L-3406 | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-LIT-3406 | 39 | LIT-3406 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 4 | 5 | 6 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 2 | AMP-25 | TS-01 | 4 | 5 |  | 6 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 2 |  |  | LEVEL TRANSMITTER BY DIFFERENTIAL PRESSURE |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3409 | XXX | 3 | Unit 20 |  | 39-PIT-3409 | 39 | PIT-3409 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 7 | 8 | 9 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 3 | AMP-25 | TS-01 | 7 | 8 |  | 9 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 3 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3409 | XXX | 4 | Unit 20 |  | 39-PY-3409 | 39 | PY-3409 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 10 | 11 | 12 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 4 | AMP-25 | TS-01 | 10 | 11 |  | 12 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 10 |  | 1 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AO | ANALOG | PCCS
39-L-3411 | XXX | 5 | Unit 20 |  | 39-LIT-3411 | 39 | LIT-3411 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 13 | 14 | 15 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 5 | AMP-25 | TS-01 | 13 | 14 |  | 15 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 4 |  |  | LEVEL TRANSMITTER GUIDED WAVE RADAR |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | PCCS
39-L-3415A | XXX | 6 | Unit 20 |  | 39-LIT-3415A | 39 | LIT-3415A | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 16 | 17 | 18 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 6 | AMP-25 | TS-01 | 16 | 17 |  | 18 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 5 |  |  | LEVEL TRANSMITTER GUIDED WAVE RADAR |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | PCCS
39-L-3415B | XXX | 7 | Unit 20 |  | 39-LIT-3415B | 39 | LIT-3415B | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 19 | 20 | 21 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 7 | AMP-25 | TS-01 | 19 | 20 |  | 21 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 1 |  | 6 |  |  | LEVEL TRANSMITTER GUIDED WAVE RADAR |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | PCCS
39-T-3416 | XXX | 8 | Unit 20 |  | 39-TIT-3416 | 39 | TIT-3416 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 22 | 23 | 24 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 8 | AMP-25 | TS-01 | 22 | 23 |  | 24 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 1 |  |  | TEMPERATURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3418 | XXX | 9 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3418 | 39 | PDIT-3418 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 25 | 26 | 27 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 9 | AMP-25 | TS-01 | 25 | 26 |  | 27 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 2 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3420 | XXX | 10 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3420 | 39 | PDIT-3420 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 28 | 29 | 30 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 10 | AMP-25 | TS-01 | 28 | 29 |  | 30 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 3 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3430 | XXX | 11 | Unit 20 |  | 39-FIT-3430 | 39 | FIT-3430 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 31 | 32 | 33 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 11 | AMP-25 | TS-01 | 31 | 32 |  | 33 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 4 |  |  | FLOW TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3430 | XXX | 12 | Unit 20 |  | 39-FY-3430 | 39 | FY-3430 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 34 | 35 | 36 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 12 | AMP-25 | TS-01 | 34 | 35 |  | 36 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 10 |  | 2 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AO | ANALOG | PCCS
39-F-3432 | XXX | 13 | Unit 20 |  | 39-FIT-3432 | 39 | FIT-3432 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 37 | 38 | 39 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 13 | AMP-25 | TS-01 | 37 | 38 |  | 39 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 5 |  |  | FLOW TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3432 | XXX | 14 | Unit 20 |  | 39-FY-3432 | 39 | FY-3432 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 40 | 41 | 42 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 14 | AMP-25 | TS-01 | 40 | 41 |  | 42 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 10 |  | 3 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AO | ANALOG | PCCS
39-P-3461 | XXX | 15 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3461 | 39 | PDIT-3461 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 43 | 44 | 45 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 15 | AMP-25 | TS-01 | 43 | 44 |  | 45 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 2 |  | 6 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3471 | XXX | 16 | Unit 20 |  | 39-FIT-3471 | 39 | FIT-3471 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-01 | 46 | 47 | 48 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 16 | AMP-25 | TS-01 | 46 | 47 |  | 48 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 1 |  |  | FLOW TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3474 | XXX | 17 | Unit 20 |  | 39-FIT-3474 | 39 | FIT-3474 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 1 | 2 | 3 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 17 | AMP-25 | TS-01 | 49 | 50 |  | 51 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 2 |  |  | FLOW TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3474 | XXX | 18 | Unit 20 |  | 39-FY-3474 | 39 | FY-3474 | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 4 | 5 | 6 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 18 | AMP-25 | TS-01 | 52 | 53 |  | 54 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 10 |  | 4 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AO | ANALOG | PCCS
|  | 19 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 7 | 8 | 9 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 19 | AMP-25 | TS-01 | 55 | 56 |  | 57 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 20 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 10 | 11 | 12 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 20 | AMP-25 | TS-01 | 58 | 59 |  | 60 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 21 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 13 | 14 | 15 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 21 | AMP-25 | TS-01 | 61 | 62 |  | 63 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 22 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 16 | 17 | 18 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 22 | AMP-25 | TS-01 | 64 | 65 |  | 66 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 23 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 19 | 20 | 21 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 23 | AMP-25 | TS-01 | 67 | 68 |  | 69 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 24 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 22 | 23 | 24 | JAB-903-01 | 24PR+P#18AWG | 24 | AMP-25 | TS-01 | 70 | 71 |  | 72 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 25 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 25 | 26 | 27
|  | 26 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 28 | 29 | 30
|  | 27 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 31 | 32 | 33
|  | 28 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 34 | 35 | 36
|  | 29 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 37 | 38 | 39
|  | 30 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 40 | 41 | 42
|  | 31 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 43 | 44 | 45
|  | 32 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-903 | TIPO 2 | TB-02 | 46 | 47 | 48
39-P-3491 | XXX | 1 | Unit 20 |  | 39-PIT-3491 | 39 | PIT-3491 | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 1 | 2 | 3 | JAB-904-01 | 12PR+P#18AWG | 1 | AMP-25 | TS-01 | 73 | 74 |  | 75 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 3 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3604 | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-PIT-3604 | 39 | PIT-3604 | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 4 | 5 | 6 | JAB-904-01 | 12PR+P#18AWG | 2 | AMP-25 | TS-01 | 76 | 77 |  | 78 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 4 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3604 | XXX | 3 | Unit 20 |  | 39-PY-3604 | 39 | PY-3604 | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 7 | 8 | 9 | JAB-904-01 | 12PR+P#18AWG | 3 | AMP-25 | TS-01 | 79 | 80 |  | 81 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 10 |  | 5 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AO | ANALOG | PCCS
39-L-3606 | XXX | 4 | Unit 20 |  | 39-LIT-3606 | 39 | LIT-3606 | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 10 | 11 | 12 | JAB-904-01 | 12PR+P#18AWG | 4 | AMP-25 | TS-01 | 82 | 83 |  | 84 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 5 |  |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | PCCS
39-L-3611 | XXX | 5 | Unit 20 |  | 39-LIT-3611 | 39 | LIT-3611 | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 13 | 14 | 15 | JAB-904-01 | 12PR+P#18AWG | 5 | AMP-25 | TS-01 | 85 | 86 |  | 87 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 3 |  | 6 |  |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3615 | XXX | 6 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3615 | 39 | PDIT-3615 | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 16 | 17 | 18 | JAB-904-01 | 12PR+P#18AWG | 6 | AMP-25 | TS-01 | 88 | 89 |  | 90 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 1 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3617 | XXX | 7 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3617 | 39 | PDIT-3617 | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 19 | 20 | 21 | JAB-904-01 | 12PR+P#18AWG | 7 | AMP-25 | TS-01 | 91 | 92 |  | 93 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 2 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3619 | XXX | 8 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3619 | 39 | PDIT-3619 | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 22 | 23 | 24 | JAB-904-01 | 12PR+P#18AWG | 8 | AMP-25 | TS-01 | 94 | 95 |  | 96 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 3 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3621 | XXX | 9 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3621 | 39 | PDIT-3621 | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 25 | 26 | 27 | JAB-904-01 | 12PR+P#18AWG | 9 | AMP-25 | TS-01 | 97 | 98 |  | 99 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 4 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | PCCS
|  | 10 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 28 | 29 | 30 | JAB-904-01 | 12PR+P#18AWG | 10 | AMP-25 | TS-01 | 100 | 101 |  | 102 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 11 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 31 | 32 | 33 | JAB-904-01 | 12PR+P#18AWG | 11 | AMP-25 | TS-01 | 103 | 104 |  | 105 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 12 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 34 | 35 | 36 | JAB-904-01 | 12PR+P#18AWG | 12 | AMP-25 | TS-01 | 106 | 107 |  | 108 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 13 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 37 | 38 | 39
|  | 14 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 40 | 41 | 42
|  | 15 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 43 | 44 | 45
|  | 16 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-904 | TIPO 1 | TB-01 | 46 | 47 | 48
39-P-3532 | XXX | 1 | Unit 20 |  | 39-PIT-3532 | 39 | PIT-3532 | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 1 | 2 | 3 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 1 | AMP-25 | TS-01 | 109 | 110 |  | 111 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 5 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3532 | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-PY -3532 | 39 | PY -3532 | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 4 | 5 | 6 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 2 | AMP-25 | TS-01 | 112 | 113 |  | 114 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 10 |  | 6 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AO | ANALOG | PCCS
39-L-3537 | XXX | 3 | Unit 20 |  | 39-LIT-3537 | 39 | LIT-3537 | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 7 | 8 | 9 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 3 | AMP-25 | TS-01 | 115 | 116 |  | 117 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 4 |  | 6 |  |  | LEVEL TRANSMITTER BY D/P |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3539 | XXX | 4 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3539 | 39 | PDIT-3539 | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 10 | 11 | 12 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 4 | AMP-25 | TS-01 | 118 | 119 |  | 120 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 1 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3540 | XXX | 5 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3540 | 39 | PDIT-3540 | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 13 | 14 | 15 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 5 | AMP-25 | TS-01 | 121 | 122 |  | 123 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 2 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3545 | XXX | 6 | Unit 20 |  | 39-FIT-3545 | 39 | FIT-3545 | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 16 | 17 | 18 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 6 | AMP-25 | TS-01 | 124 | 125 |  | 126 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 3 |  |  | FLOW INDICATOR TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3545 | XXX | 7 | Unit 20 |  | 39-FY-3545 | 39 | FY-3545 | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 19 | 20 | 21 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 7 | AMP-25 | TS-01 | 127 | 128 |  | 129 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 11 |  | 1 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AO | ANALOG | PCCS
39-F-3548 | XXX | 8 | Unit 20 |  | 39-FIT-3548 | 39 | FIT-3548 | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 22 | 23 | 24 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 8 | AMP-25 | TS-01 | 130 | 131 |  | 132 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 4 |  |  | FLOW INDICATOR TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3548 | XXX | 9 | Unit 20 |  | 39-FY-3548 | 39 | FY-3548 | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 25 | 26 | 27 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 9 | AMP-25 | TS-01 | 133 | 134 |  | 135 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 11 |  | 2 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AO | ANALOG | PCCS
39-P-3551 | XXX | 10 | Unit 20 |  | 39-PIT-3551 | 39 | PIT-3551 | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 28 | 29 | 30 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 10 | AMP-25 | TS-01 | 136 | 137 |  | 138 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 5 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3551 | XXX | 11 | Unit 20 |  | 39-PY-3551 | 39 | PY-3551 | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 31 | 32 | 33 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 11 | AMP-25 | TS-01 | 139 | 140 |  | 141 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 11 |  | 3 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AO | ANALOG | PCCS
39-F-3554 | XXX | 12 | Unit 20 |  | 39-FIT-3554 | 39 | FIT-3554 | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 34 | 35 | 36 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 12 | AMP-25 | TS-01 | 142 | 143 |  | 144 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 5 |  | 6 |  |  | FLOW INDICATOR TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AI | ANALOG | PCCS
39-P-3855 | XXX | 13 | Unit 20 |  | 39-PDIT-3855 | 39 | PDIT-3855 | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 37 | 38 | 39 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 13 | AMP-25 | TS-01 | 145 | 146 |  | 147 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 1 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3860 | XXX | 14 | Unit 20 |  | 39-FIT-3860 | 39 | FIT-3860 | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 40 | 41 | 42 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 14 | AMP-25 | TS-02 | 1 | 2 |  | 3 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 2 |  |  | FLOW INDICATOR TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AI | ANALOG | PCCS
39-F-3860 | XXX | 15 | Unit 20 |  | 39-FY-3860 | 39 | FY-3860 | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 43 | 44 | 45 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 15 | AMP-25 | TS-02 | 4 | 5 |  | 6 | N/A | IC660BBA025 | AO |  | 11 |  | 4 |  |  | CONTROL VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AO | ANALOG | PCCS
|  | 16 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-01 | 46 | 47 | 48 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 16 | AMP-25 | TS-02 | 7 | 8 |  | 9 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 17 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 1 | 2 | 3 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 17 | AMP-25 | TS-02 | 10 | 11 |  | 12 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 18 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 4 | 5 | 6 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 18 | AMP-25 | TS-02 | 13 | 14 |  | 15 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 19 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 7 | 8 | 9 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 19 | AMP-25 | TS-02 | 16 | 17 |  | 18 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 20 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 10 | 11 | 12 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 20 | AMP-25 | TS-02 | 19 | 20 |  | 21 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 21 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 13 | 14 | 15 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 21 | AMP-25 | TS-02 | 22 | 23 |  | 24 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 22 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 16 | 17 | 18 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 22
|  | 23 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 19 | 20 | 21 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 23
|  | 24 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 22 | 23 | 24 | JAB-905-01 | 24PR+P#18AWG | 24
|  | 25 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 25 | 26 | 27
|  | 26 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 28 | 29 | 30
|  | 27 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 31 | 32 | 33
|  | 28 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 34 | 35 | 36
|  | 29 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 37 | 38 | 39
|  | 30 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 40 | 41 | 42
|  | 31 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 43 | 44 | 45
|  | 32 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JAB-905 | TIPO 2 | TB-02 | 46 | 47 | 48
39-P-4082 | XXX | 1 | Unit 20 | 20 | 39-PDIT-4082 | 39 | PDIT-4082 | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 1 | 2 | 3 | JAB-914-01 | 12PR+P#18AWG | 1 | AMP-25 | TS-02 | 25 | 26 |  | 27 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 3 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | WATER REINJECTION PUMP P-3932 A | N/A | AI | ANALOG | PCCS
39-P-4083 | XXX | 2 | Unit 20 | 20 | 39-PIT-4083 | 39 | PIT-4083 | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 4 | 5 | 6 | JAB-914-01 | 12PR+P#18AWG | 2 | AMP-25 | TS-02 | 28 | 29 |  | 30 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 4 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | WATER REINJECTION PUMP P-3932 A | N/A | AI | ANALOG | PCCS
39-P-4097 | XXX | 3 | Unit 20 | 20 | 39-PDIT-4097 | 39 | PDIT-4097 | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 7 | 8 | 9 | JAB-914-01 | 12PR+P#18AWG | 3 | AMP-25 | TS-02 | 31 | 32 |  | 33 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 5 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | WATER REINJECTION PUMP P-3932 B | N/A | AI | ANALOG | PCCS
39-P-4098 | XXX | 4 | Unit 20 | 20 | 39-PIT-4098 | 39 | PIT-4098 | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 10 | 11 | 12 | JAB-914-01 | 12PR+P#18AWG | 4 | AMP-25 | TS-02 | 34 | 35 |  | 36 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 6 |  | 6 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | WATER REINJECTION PUMP P-3932 B | N/A | AI | ANALOG | PCCS
39-P-4109 | XXX | 5 | Unit 20 | 20 | 39-PDIT-4109 | 39 | PDIT-4109 | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 13 | 14 | 15 | JAB-914-01 | 12PR+P#18AWG | 5 | AMP-25 | TS-02 | 37 | 38 |  | 39 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 7 |  | 1 |  |  | DIFF. PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | WATER REINJECTION PUMP P-3932 S | N/A | AI | ANALOG | PCCS
39-P-4110 | XXX | 6 | Unit 20 | 20 | 39-PIT-4110 | 39 | PIT-4110 | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 16 | 17 | 18 | JAB-914-01 | 12PR+P#18AWG | 6 | AMP-25 | TS-02 | 40 | 41 |  | 42 | N/A | IC660BBA026 | AI |  | 7 |  | 2 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | WATER REINJECTION PUMP P-3932 S | N/A | AI | ANALOG | PCCS
|  | 7 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 19 | 20 | 21 | JAB-914-01 | 12PR+P#18AWG | 7 | AMP-25 | TS-02 | 43 | 44 |  | 45 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 8 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 22 | 23 | 24 | JAB-914-01 | 12PR+P#18AWG | 8 | AMP-25 | TS-02 | 46 | 47 |  | 48 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 9 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 25 | 26 | 27 | JAB-914-01 | 12PR+P#18AWG | 9 | AMP-25 | TS-02 | 49 | 50 |  | 51 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 10 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 28 | 29 | 30 | JAB-914-01 | 12PR+P#18AWG | 10 | AMP-25 | TS-02 | 52 | 53 |  | 54 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 11 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 31 | 32 | 33 | JAB-914-01 | 12PR+P#18AWG | 11 | AMP-25 | TS-02 | 55 | 56 |  | 57 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 12 | Unit 20 | 20 | RESERVA |  |  | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 34 | 35 | 36 | JAB-914-01 | 12PR+P#18AWG | 12 | AMP-25 | TS-02 | 58 | 59 |  | 60 | [13 empty] | ANALOG | PCCS
|  | 13 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 37 | 38 | 39
|  | 14 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 40 | 41 | 42
|  | 15 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 43 | 44 | 45
|  | 16 | Unit 20 | 20 | SPARE |  |  | JAB-914 | TIPO 1 | TB-01 | 46 | 47 | 48
39-H-3359 | XXX | 1 | Unit 20 |  | 39-HS-3359 | 39 | HS-3359 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 1 | 2 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 1 | DMP-26 | TS-01 | 1 | 2 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 1 |  |  | ON/OF VALVE SELECTOR |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3359 | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3359 | 39 | ZSC-3359 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 3 | 4 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 2 | DMP-26 | TS-01 | 3 | 4 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 2 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3359 | XXX | 3 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3359 | 39 | ZSO-3359 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 5 | 6 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 3 | DMP-26 | TS-01 | 5 | 6 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 3 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DI | DISCRETE | PCCS
39-X-3359 | XXX | 4 | Unit 20 |  | 39-XY-3359 | 39 | XY-3359 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 7 | 8 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 4 | DMP-26 | TS-01 | 7 | 8 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DO |  | 4 |  | 1 |  |  | SOLENOID VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DO | DISCRETE | PCCS
39-H-3375 | XXX | 5 | Unit 20 |  | 39-HS-3375 | 39 | HS-3375 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 9 | 10 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 5 | DMP-26 | TS-01 | 9 | 10 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 4 |  |  | ON/OF VALVE SELECTOR |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3375 | XXX | 6 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3375 | 39 | ZSC-3375 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 11 | 12 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 6 | DMP-26 | TS-01 | 11 | 12 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 5 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3375 | XXX | 7 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3375 | 39 | ZSO-3375 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 13 | 14 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 7 | DMP-26 | TS-01 | 13 | 14 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 6 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DI | DISCRETE | PCCS
39-X-3375 | XXX | 8 | Unit 20 |  | 39-XY-3375 | 39 | XY-3375 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 15 | 16 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 8 | DMP-26 | TS-01 | 15 | 16 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DO |  | 4 |  | 2 |  |  | SOLENOID VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DO | DISCRETE | PCCS
39-H-3885 | XXX | 9 | Unit 20 |  | 39-HS-3885 | 39 | HS-3885 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 17 | 18 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 9 | DMP-26 | TS-01 | 17 | 18 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 7 |  |  | ON/OF VALVE SELECTOR |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3885 | XXX | 10 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3885 | 39 | ZSC-3885 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 19 | 20 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 10 | DMP-26 | TS-01 | 19 | 20 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 8 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3885 | XXX | 11 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3885 | 39 | ZSO-3885 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 21 | 22 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 11 | DMP-26 | TS-01 | 21 | 22 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 9 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DI | DISCRETE | PCCS
39-X-3885 | XXX | 12 | Unit 20 |  | 39-XY-3885 | 39 | XY-3885 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 23 | 24 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 12 | DMP-26 | TS-01 | 23 | 24 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DO |  | 4 |  | 3 |  |  | SOLENOID VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DO | DISCRETE | PCCS
39-H-3886 | XXX | 13 | Unit 20 |  | 39-HS-3886 | 39 | HS-3886 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 25 | 26 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 13 | DMP-26 | TS-01 | 25 | 26 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 10 |  |  | ON/OF VALVE SELECTOR |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3886 | XXX | 14 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3886 | 39 | ZSC-3886 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 27 | 28 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 14 | DMP-26 | TS-01 | 27 | 28 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 11 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3886 | XXX | 15 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3886 | 39 | ZSO-3886 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 29 | 30 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 15 | DMP-26 | TS-01 | 29 | 30 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 12 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DI | DISCRETE | PCCS
39-X-3886 | XXX | 16 | Unit 20 |  | 39-XY-3886 | 39 | XY-3886 | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 31 | 32 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 16 | DMP-26 | TS-01 | 31 | 32 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DO |  | 4 |  | 4 |  |  | SOLENOID VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-404 | DO | DISCRETE | PCCS
|  | 17 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 33 | 34 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 17 | DMP-26 | TS-01 | 33 | 34 | [15 empty] | DISCRETE | PCCS
|  | 18 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 35 | 36 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 18 | DMP-26 | TS-01 | 35 | 36 | [15 empty] | DISCRETE | PCCS
|  | 19 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 37 | 38 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 19 | DMP-26 | TS-01 | 37 | 38 | [15 empty] | DISCRETE | PCCS
|  | 20 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 39 | 40 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 20 | DMP-26 | TS-01 | 39 | 40 | [15 empty] | DISCRETE | PCCS
|  | 21 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 41 | 42 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 21 | DMP-26 | TS-01 | 41 | 42 | [15 empty] | DISCRETE | PCCS
|  | 22 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 43 | 44 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 22
|  | 23 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 45 | 46 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 23
|  | 24 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 47 | 48 |  | JDB-900-01 | 24PR#16AWG | 24
|  | 25 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 49 | 50
39-H-3887 | XXX | 1 | Unit 20 |  | 39-HS-3887 | 39 | HS-3887 | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 1 | 2 |  | JDB-901-01 | 12PR#16AWG | 1 | DMP-26 | TS-01 | 43 | 44 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 13 |  |  | ON/OF VALVE SELECTOR |  | 875D-44-13-B-PI-405 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3887 | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3887 | 39 | ZSC-3887 | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 3 | 4 |  | JDB-901-01 | 12PR#16AWG | 2 | DMP-26 | TS-01 | 45 | 46 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 14 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-405 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3887 | XXX | 3 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3887 | 39 | ZSO-3887 | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 5 | 6 |  | JDB-901-01 | 12PR#16AWG | 3 | DMP-26 | TS-01 | 47 | 48 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 15 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-405 | DI | DISCRETE | PCCS
39-X-3887 | PLC_DISPLAY | 4 | Unit 20 |  | 39-XY-3887 | 39 | XY-3887 | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 7 | 8 |  | JDB-901-01 | 12PR#16AWG | 4 | DMP-26 | TS-01 | 49 | 50 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DO |  | 4 |  | 5 |  |  | SOLENOID VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-405 | DO | DISCRETE | PCCS
39-H-3888 | XXX | 5 | Unit 20 |  | 39-HS-3888 | 39 | HS-3888 | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 9 | 10 |  | JDB-901-01 | 12PR#16AWG | 5 | DMP-26 | TS-01 | 51 | 52 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 1 |  | 16 |  |  | ON/OF VALVE SELECTOR |  | 875D-44-13-B-PI-405 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3888 | XXX | 6 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3888 | 39 | ZSC-3888 | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 11 | 12 |  | JDB-901-01 | 12PR#16AWG | 6 | DMP-26 | TS-01 | 53 | 54 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 2 |  | 1 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-405 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3888 | XXX | 7 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3888 | 39 | ZSO-3888 | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 13 | 14 |  | JDB-901-01 | 12PR#16AWG | 7 | DMP-26 | TS-01 | 55 | 56 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 2 |  | 2 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-405 | DI | DISCRETE | PCCS
39-X-3888 | XXX | 8 | Unit 20 |  | 39-XY-3888 | 39 | XY-3888 | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 15 | 16 |  | JDB-901-01 | 12PR#16AWG | 8 | DMP-26 | TS-01 | 57 | 58 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DO |  | 4 |  | 6 |  |  | SOLENOID VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-405 | DO | DISCRETE | PCCS
|  | 9 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 17 | 18 |  | JDB-901-01 | 12PR#16AWG | 9 | DMP-26 | TS-01 | 59 | 60 | [15 empty] | DISCRETE | PCCS
|  | 10 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 19 | 20 |  | JDB-901-01 | 12PR#16AWG | 10 | DMP-26 | TS-01 | 61 | 62 | [15 empty] | DISCRETE | PCCS
|  | 11 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 21 | 22 |  | JDB-901-01 | 12PR#16AWG | 11 | DMP-26 | TS-01 | 63 | 64 | [15 empty] | DISCRETE | PCCS
|  | 12 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 23 | 24 |  | JDB-901-01 | 12PR#16AWG | 12 | DMP-26 | TS-01 | 65 | 66 | [15 empty] | DISCRETE | PCCS
|  | 13 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 25 | 26
|  | 14 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 27 | 28
|  | 15 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 29 | 30
|  | 16 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 31 | 32
|  | 17 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 33 | 34
|  | 18 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 35 | 36
|  | 19 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 37 | 38
|  | 20 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 39 | 40
|  | 21 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 41 | 42
|  | 22 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 43 | 44
|  | 23 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 45 | 46
|  | 24 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 47 | 48
|  | 25 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-901 | TIPO 1 | TB-01 | 49 | 50
39-H-3984 | XXX | 1 | Unit 20 |  | 39-HS-3984 | 39 | HS-3984 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 1 | 2 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 1 | DMP-26 | TS-01 | 67 | 68 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 2 |  | 3 |  |  | ON/OF VALVE SELECTOR |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3984 | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3984 | 39 | ZSC-3984 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 3 | 4 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 2 | DMP-26 | TS-01 | 69 | 70 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 2 |  | 4 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3984 | XXX | 3 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3984 | 39 | ZSO-3984 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 5 | 6 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 3 | DMP-26 | TS-01 | 71 | 72 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 2 |  | 5 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DI | DISCRETE | PCCS
39-X-3984 | XXX | 4 | Unit 20 |  | 39-XY-3984 | 39 | XY-3984 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 7 | 8 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 4 | DMP-26 | TS-01 | 73 | 74 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DO |  | 4 |  | 7 |  |  | SOLENOID VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DO | DISCRETE | PCCS
39-H-3985 | XXX | 5 | Unit 20 |  | 39-HS-3985 | 39 | HS-3985 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 9 | 10 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 5 | DMP-26 | TS-01 | 75 | 76 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 2 |  | 6 |  |  | ON/OF VALVE SELECTOR |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3985 | XXX | 6 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3985 | 39 | ZSC-3985 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 11 | 12 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 6 | DMP-26 | TS-01 | 77 | 78 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 2 |  | 7 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3985 | XXX | 7 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3985 | 39 | ZSO-3985 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 13 | 14 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 7 | DMP-26 | TS-01 | 79 | 80 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 2 |  | 8 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DI | DISCRETE | PCCS
39-X-3985 | XXX | 8 | Unit 20 |  | 39-XY-3985 | 39 | XY-3985 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 15 | 16 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 8 | DMP-26 | TS-01 | 81 | 82 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DO |  | 4 |  | 8 |  |  | SOLENOID VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DO | DISCRETE | PCCS
39-H-3986 | XXX | 9 | Unit 20 |  | 39-HS-3986 | 39 | HS-3986 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 17 | 18 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 9 | DMP-26 | TS-01 | 83 | 84 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 2 |  | 9 |  |  | ON/OF VALVE SELECTOR |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3986 | XXX | 10 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3986 | 39 | ZSC-3986 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 19 | 20 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 10 | DMP-26 | TS-01 | 85 | 86 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 2 |  | 10 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3986 | XXX | 11 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3986 | 39 | ZSO-3986 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 21 | 22 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 11 | DMP-26 | TS-01 | 87 | 88 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 2 |  | 11 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DI | DISCRETE | PCCS
39-X-3986 | XXX | 12 | Unit 20 |  | 39-XY-3986 | 39 | XY-3986 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 23 | 24 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 12 | DMP-26 | TS-01 | 89 | 90 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DO |  | 4 |  | 9 |  |  | SOLENOID VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DO | DISCRETE | PCCS
39-H-3987 | XXX | 13 | Unit 20 |  | 39-HS-3987 | 39 | HS-3987 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 25 | 26 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 13 | DMP-26 | TS-01 | 91 | 92 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 2 |  | 12 |  |  | ON/OF VALVE SELECTOR |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3987 | XXX | 14 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3987 | 39 | ZSC-3987 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 27 | 28 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 14 | DMP-26 | TS-01 | 93 | 94 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 2 |  | 13 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DI | DISCRETE | PCCS
39-Z-3987 | XXX | 15 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3987 | 39 | ZSO-3987 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 29 | 30 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 15 | DMP-26 | TS-01 | 95 | 96 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DI |  | 2 |  | 14 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DI | DISCRETE | PCCS
39-X-3987 | XXX | 16 | Unit 20 |  | 39-XY-3987 | 39 | XY-3987 | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 31 | 32 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 16 | DMP-26 | TS-01 | 97 | 98 |  |  | N/A | IC660BBD020 | DO |  | 4 |  | 10 |  |  | SOLENOID VALVE |  | 875D-44-13-B-PI-406 | DO | DISCRETE | PCCS
|  | 17 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 33 | 34 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 17 | DMP-26 | TS-01 | 99 | 100 | [15 empty] | DISCRETE | PCCS
|  | 18 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 35 | 36 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 18 | DMP-26 | TS-01 | 101 | 102 | [15 empty] | DISCRETE | PCCS
|  | 19 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 37 | 38 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 19 | DMP-26 | TS-01 | 103 | 104 | [15 empty] | DISCRETE | PCCS
|  | 20 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 39 | 40 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 20 | DMP-26 | TS-01 | 105 | 106 | [15 empty] | DISCRETE | PCCS
|  | 21 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 41 | 42 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 21 | DMP-26 | TS-01 | 107 | 108 | [15 empty] | DISCRETE | PCCS
|  | 22 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 43 | 44 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 22
|  | 23 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 45 | 46 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 23
|  | 24 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 47 | 48 |  | JDB-902-01 | 24PR#16AWG | 24
|  | 24 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | JDB-902 | TIPO 3 | TB-01 | 49 | 50
39-L-3290 | XXX | 1 | Unit 20 |  | 39-LIT-3290 | 39 | LIT-3290 | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 1 | 2 | 3 | SDAB-900-01 | 12PR+P#18AWG | 1 | SDAMP-22 | TS-01 | 1 | 2 |  | 3 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 1 | 2 | 1 |  |  | LEVEL TRANSMITTER GUIDED WAVE RADAR |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | ESD
39-L-3291 | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-LIT-3291 | 39 | LIT-3291 | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 4 | 5 | 6 | SDAB-900-01 | 12PR+P#18AWG | 2 | SDAMP-22 | TS-01 | 4 | 5 |  | 6 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 1 | 2 | 2 |  |  | LEVEL TRANSMITTER GUIDED WAVE RADAR |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3313 | XXX | 3 | Unit 20 |  | 39-PIT-3313 | 39 | PIT-3313 | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 7 | 8 | 9 | SDAB-900-01 | 12PR+P#18AWG | 3 | SDAMP-22 | TS-01 | 7 | 8 |  | 9 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 1 | 2 | 3 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3320 | XXX | 4 | Unit 20 |  | 39-PIT-3320 | 39 | PIT-3320 | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 10 | 11 | 12 | SDAB-900-01 | 12PR+P#18AWG | 4 | SDAMP-22 | TS-01 | 10 | 11 |  | 12 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 1 | 2 | 4 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3652 | XXX | 5 | Unit 20 |  | 39-PIT-3652 | 39 | PIT-3652 | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 13 | 14 | 15 | SDAB-900-01 | 12PR+P#18AWG | 5 | SDAMP-22 | TS-01 | 13 | 14 |  | 15 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 1 | 2 | 5 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3655 | XXX | 6 | Unit 20 |  | 39-PIT-3655 | 39 | PIT-3655 | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 16 | 17 | 18 | SDAB-900-01 | 12PR+P#18AWG | 6 | SDAMP-22 | TS-01 | 16 | 17 |  | 18 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 1 | 2 | 6 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | ESD
39-F-3679 | XXX | 7 | Unit 20 |  | 39-FIT-3679 | 39 | FIT-3679 | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 19 | 20 | 21 | SDAB-900-01 | 12PR+P#18AWG | 7 | SDAMP-22 | TS-01 | 19 | 20 |  | 21 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 3 | 4 | 1 |  |  | FLOW TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-401 | AI | ANALOG | ESD
39-L-3994 | XXX | 8 | Unit 20 |  | 39-LIT-3994 | 39 | LIT-3994 | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 22 | 23 | 24 | SDAB-900-01 | 12PR+P#18AWG | 8 | SDAMP-22 | TS-01 | 22 | 23 |  | 24 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 3 | 4 | 2 |  |  | LEVEL INDICATOR TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-410 | AI | ANALOG | ESD
|  | 9 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 25 | 26 | 27 | SDAB-900-01 | 12PR+P#18AWG | 9 | SDAMP-22 | TS-01 | 25 | 26 |  | 27 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 10 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 28 | 29 | 30 | SDAB-900-01 | 12PR+P#18AWG | 10 | SDAMP-22 | TS-01 | 28 | 29 |  | 30 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 11 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 31 | 32 | 33 | SDAB-900-01 | 12PR+P#18AWG | 11 | SDAMP-22 | TS-01 | 31 | 32 |  | 33 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 12 | 12 |  | RESERVA |  |  | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 34 | 35 | 36 | SDAB-900-01 | 12PR+P#18AWG | 12 | SDAMP-22 | TS-01 | 34 | 35 |  | 36 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 13 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 37 | 38 | 39
|  | 14 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 40 | 41 | 42
|  | 15 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 43 | 44 | 45
|  | 16 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-900 | TIPO 1 | TB-01 | 46 | 47 | 48
39-L-3412 | XXX | 1 | Unit 20 |  | 39-LIT-3412 | 39 | LIT-3412 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 1 | 2 | 3 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 1 | SDAMP-22 | TS-01 | 37 | 38 |  | 39 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 3 | 4 | 3 |  |  | LEVEL TRANSMITTER GUIDED WAVE RADAR |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | ESD
39-L-3417 | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-LIT-3417 | 39 | LIT-3417 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 4 | 5 | 6 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 2 | SDAMP-22 | TS-01 | 40 | 41 |  | 42 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 3 | 4 | 4 |  |  | LEVEL TRANSMITTER GUIDED WAVE RADAR |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3423 | XXX | 3 | Unit 20 |  | 39-PIT-3423 | 39 | PIT-3423 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 7 | 8 | 9 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 3 | SDAMP-22 | TS-01 | 43 | 44 |  | 45 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 3 | 4 | 5 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3425 | XXX | 4 | Unit 20 |  | 39-PIT-3425 | 39 | PIT-3425 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 10 | 11 | 12 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 4 | SDAMP-22 | TS-01 | 46 | 47 |  | 48 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 3 | 4 | 6 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3466 | XXX | 5 | Unit 20 |  | 39-PIT-3466 | 39 | PIT-3466 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 13 | 14 | 15 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 5 | SDAMP-22 | TS-01 | 49 | 50 |  | 51 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 5 | 6 | 1 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-404 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3435 | XXX | 6 | Unit 20 |  | 39-PIT-3435 | 39 | PIT-3435 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 16 | 17 | 18 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 6 | SDAMP-22 | TS-01 | 52 | 53 |  | 54 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 5 | 6 | 2 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3438 | XXX | 7 | Unit 20 |  | 39-PIT-3438 | 39 | PIT-3438 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 19 | 20 | 21 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 7 | SDAMP-22 | TS-01 | 55 | 56 |  | 57 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 5 | 6 | 3 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | ESD
39-L-3455 | XXX | 8 | Unit 20 |  | 39-LIT-3455 | 39 | LIT-3455 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 22 | 23 | 24 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 8 | SDAMP-22 | TS-01 | 58 | 59 |  | 60 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 5 | 6 | 4 |  |  | LEVEL TRANSMITTER GUIDED WAVE RADAR |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | ESD
39-L-3460 | XXX | 9 | Unit 20 |  | 39-LIT-3460 | 39 | LIT-3460 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 25 | 26 | 27 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 9 | SDAMP-22 | TS-01 | 61 | 62 |  | 63 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 5 | 6 | 5 |  |  | LEVEL TRANSMITTER GUIDED WAVE RADAR |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3477 | XXX | 10 | Unit 20 |  | 39-PIT-3477 | 39 | PIT-3477 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 28 | 29 | 30 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 10 | SDAMP-22 | TS-01 | 64 | 65 |  | 66 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 5 | 6 | 6 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3644 | XXX | 11 | Unit 20 |  | 39-PIT-3644 | 39 | PIT-3644 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 31 | 32 | 33 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 11 | SDAMP-22 | TS-01 | 67 | 68 |  | 69 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 7 | 8 | 1 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3645 | XXX | 12 | Unit 20 |  | 39-PIT-3645 | 39 | PIT-3645 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 34 | 35 | 36 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 12 | SDAMP-22 | TS-01 | 70 | 71 |  | 72 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 7 | 8 | 2 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3659 | XXX | 13 | Unit 20 |  | 39-PIT-3659 | 39 | PIT-3659 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 37 | 38 | 39 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 13 | SDAMP-22 | TS-01 | 73 | 74 |  | 75 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 7 | 8 | 3 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-405 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3469 | XXX | 14 | Unit 20 |  | 39-PIT-3469 | 39 | PIT-3469 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 40 | 41 | 42 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 14 | SDAMP-22 | TS-01 | 76 | 77 |  | 78 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 7 | 8 | 4 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AI | ANALOG | ESD
39-L-3511 | XXX | 15 | Unit 20 |  | 39-LIT-3511 | 39 | LIT-3511 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 43 | 44 | 45 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 15 | SDAMP-22 | TS-01 | 79 | 80 |  | 81 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 7 | 8 | 5 |  |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3518 | XXX | 16 | Unit 20 |  | 39-PIT-3518 | 39 | PIT-3518 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-01 | 46 | 47 | 48 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 16 | SDAMP-22 | TS-01 | 82 | 83 |  | 84 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 7 | 8 | 6 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3519 | XXX | 17 | Unit 20 |  | 39-PIT-3519 | 39 | PIT-3519 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 1 | 2 | 3 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 17 | SDAMP-22 | TS-01 | 85 | 86 |  | 87 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 9 | 10 | 1 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-406 | AI | ANALOG | ESD
39-L-3826 | XXX | 18 | Unit 20 |  | 39-LIT-3826 | 39 | LIT-3826 | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 4 | 5 | 6 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 18 | SDAMP-22 | TS-01 | 88 | 89 |  | 90 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 9 | 10 | 2 |  |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-409 | AI | ANALOG | ESD
|  | 19 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 7 | 8 | 9 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 19 | SDAMP-22 | TS-01 | 91 | 92 |  | 93 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 20 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 10 | 11 | 12 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 20 | SDAMP-22 | TS-01 | 94 | 95 |  | 96 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 21 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 13 | 14 | 15 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 21 | SDAMP-22 | TS-01 | 97 | 98 |  | 99 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 22 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 16 | 17 | 18 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 22 | SDAMP-22 | TS-01 | 100 | 101 |  | 102 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 23 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 19 | 20 | 21 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 23 | SDAMP-22 | TS-01 | 103 | 104 |  | 105 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 24 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 22 | 23 | 24 | SDAB-901-01 | 24PR+P#18AWG | 24 | SDAMP-22 | TS-01 | 106 | 107 |  | 108 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 25 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 25 | 26 | 27
|  | 26 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 28 | 29 | 30
|  | 27 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 31 | 32 | 33
|  | 28 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 34 | 35 | 36
|  | 29 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 37 | 38 | 39
|  | 30 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 40 | 41 | 42
|  | 31 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 43 | 44 | 45
|  | 32 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-901 | TIPO 2 | TB-02 | 46 | 47 | 48
39-P-3296 | XXX | 1 | Unit 20 |  | 39-PIT-3296 | 39 | PIT-3296 | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 1 | 2 | 3 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 1 | SDAMP-28 | TS-01 | 1 | 2 |  | 3 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 1 | 2 | 1 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3297 | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-PIT-3297 | 39 | PIT-3297 | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 4 | 5 | 6 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 2 | SDAMP-28 | TS-01 | 4 | 5 |  | 6 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 1 | 2 | 2 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | ESD
39-L-3607 | XXX | 3 | Unit 20 |  | 39-LIT-3607 | 39 | LIT-3607 | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 7 | 8 | 9 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 3 | SDAMP-28 | TS-01 | 7 | 8 |  | 9 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 1 | 2 | 3 |  |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | ESD
39-L-3612 | XXX | 4 | Unit 20 |  | 39-LIT-3612 | 39 | LIT-3612 | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 10 | 11 | 12 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 4 | SDAMP-28 | TS-01 | 10 | 11 |  | 12 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 1 | 2 | 4 |  |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3629 | XXX | 5 | Unit 20 |  | 39-PIT-3629 | 39 | PIT-3629 | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 13 | 14 | 15 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 5 | SDAMP-28 | TS-01 | 13 | 14 |  | 15 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 1 | 2 | 5 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | ESD
39-F-3630 | XXX | 6 | Unit 20 |  | 39-FIT-3630 | 39 | FIT-3630 | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 16 | 17 | 18 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 6 | SDAMP-28 | TS-01 | 16 | 17 |  | 18 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 1 | 2 | 6 |  |  | FLOW TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | ESD
39-F-3631 | XXX | 7 | Unit 20 |  | 39-FIT-3631 | 39 | FIT-3631 | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 19 | 20 | 21 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 7 | SDAMP-28 | TS-01 | 19 | 20 |  | 21 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 3 | 4 | 1 |  |  | FLOW TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3635 | XXX | 8 | Unit 20 |  | 39-PIT-3635 | 39 | PIT-3635 | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 22 | 23 | 24 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 8 | SDAMP-28 | TS-01 | 22 | 23 |  | 24 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 3 | 4 | 2 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-408 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3376 | XXX | 9 | Unit 20 |  | 39-PIT-3376 | 39 | PIT-3376 | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 25 | 26 | 27 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 9 | SDAMP-28 | TS-01 | 25 | 26 |  | 27 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 3 | 4 | 3 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-414 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3377 | XXX | 10 | Unit 20 |  | 39-PIT-3377 | 39 | PIT-3377 | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 28 | 29 | 30 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 10 | SDAMP-28 | TS-01 | 28 | 29 |  | 30 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 3 | 4 | 4 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-414 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3680 | XXX | 11 | Unit 20 |  | 39-PIT-3680 | 39 | PIT-3680 | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 31 | 32 | 33 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 11 | SDAMP-28 | TS-01 | 31 | 32 |  | 33 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 3 | 4 | 5 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-414 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3681 | XXX | 12 | Unit 20 |  | 39-PIT-3681 | 39 | PIT-3681 | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 34 | 35 | 36 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 12 | SDAMP-28 | TS-01 | 34 | 35 |  | 36 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 3 | 4 | 6 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-414 | AI | ANALOG | ESD
|  | 13 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 37 | 38 | 39 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 13 | SDAMP-28 | TS-01 | 37 | 38 |  | 39 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 14 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 40 | 41 | 42 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 14 | SDAMP-28 | TS-01 | 40 | 41 |  | 42 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 15 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 43 | 44 | 45 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 15 | SDAMP-28 | TS-01 | 43 | 44 |  | 45 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 16 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-01 | 46 | 47 | 48 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 16 | SDAMP-28 | TS-01 | 46 | 47 |  | 48 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 17 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 1 | 2 | 3 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 17 | SDAMP-28 | TS-01 | 49 | 50 |  | 51 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 18 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 4 | 5 | 6 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 18 | SDAMP-28 | TS-01 | 52 | 53 |  | 54 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 19 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 7 | 8 | 9 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 19
|  | 20 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 10 | 11 | 12 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 20
|  | 21 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 13 | 14 | 15 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 21
|  | 22 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 16 | 17 | 18 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 22
|  | 23 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 19 | 20 | 21 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 23
|  | 24 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 22 | 23 | 24 | SDAB-902-01 | 24PR+P#18AWG | 24
|  | 25 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 25 | 26 | 27
|  | 26 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 28 | 29 | 30
|  | 27 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 31 | 32 | 33
|  | 28 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 34 | 35 | 36
|  | 29 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 37 | 38 | 39
|  | 30 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 40 | 41 | 42
|  | 31 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 43 | 44 | 45
|  | 32 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-902 | TIPO 2 | TB-02 | 46 | 47 | 48
39-L-3536 | XXX | 1 | Unit 20 |  | 39-LIT-3536 | 39 | LIT-3536 | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 1 | 2 | 3 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 1 | SDAMP-28 | TS-01 | 55 | 56 |  | 57 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 5 | 6 | 1 |  |  | LEVEL TRANSMITTER BY D/P |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3543 | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-PIT-3543 | 39 | PIT-3543 | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 4 | 5 | 6 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 2 | SDAMP-28 | TS-01 | 58 | 59 |  | 60 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 5 | 6 | 2 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3544 | XXX | 3 | Unit 20 |  | 39-PIT-3544 | 39 | PIT-3544 | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 7 | 8 | 9 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 3 | SDAMP-28 | TS-01 | 61 | 62 |  | 63 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 5 | 6 | 3 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3552 | XXX | 4 | Unit 20 |  | 39-PIT-3552 | 39 | PIT-3552 | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 10 | 11 | 12 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 4 | SDAMP-28 | TS-01 | 64 | 65 |  | 66 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 5 | 6 | 4 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AI | ANALOG | ESD
39-P-3857 | XXX | 5 | Unit 20 |  | 39-PIT-3857 | 39 | PIT-3857 | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 13 | 14 | 15 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 5 | SDAMP-28 | TS-01 | 67 | 68 |  | 69 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 5 | 6 | 5 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | 875D-44-13-B-PI-407 | AI | ANALOG | ESD
39-T-4078 | XXX | 6 | Unit 20 | 20 | 39-TIT-4078 | 39 | TIT-4078 | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 16 | 17 | 18 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 6 | SDAMP-28 | TS-01 | 70 | 71 |  | 72 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 5 | 6 | 6 |  |  | TEMPERATURE INDICATING TRANSMITTER | WATER REINJECTION PUMP P-3932 A | N/A | AI | ANALOG | ESD
39-P-4084 | XXX | 7 | Unit 20 | 20 | 39-PIT-4084 | 39 | PIT-4084 | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 19 | 20 | 21 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 7 | SDAMP-28 | TS-01 | 73 | 74 |  | 75 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 7 | 8 | 1 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | WATER REINJECTION PUMP P-3932 A | N/A | AI | ANALOG | ESD
39-P-4087 | XXX | 8 | Unit 20 | 20 | 39-PIT-4087 | 39 | PIT-4087 | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 22 | 23 | 24 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 8 | SDAMP-28 | TS-01 | 76 | 77 |  | 78 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 7 | 8 | 2 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | WATER REINJECTION PUMP P-3932 A | N/A | AI | ANALOG | ESD
39-T-4095 | XXX | 9 | Unit 20 | 20 | 39-TIT-4095 | 39 | TIT-4095 | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 25 | 26 | 27 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 9 | SDAMP-28 | TS-01 | 79 | 80 |  | 81 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 7 | 8 | 3 |  |  | TEMPERATURE INDICATING TRANSMITTER | WATER REINJECTION PUMP P-3932 B | N/A | AI | ANALOG | ESD
39-P-4099 | XXX | 10 | Unit 20 | 20 | 39-PIT-4099 | 39 | PIT-4099 | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 28 | 29 | 30 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 10 | SDAMP-28 | TS-01 | 82 | 83 |  | 84 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 7 | 8 | 4 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | WATER REINJECTION PUMP P-3932 B | N/A | AI | ANALOG | ESD
39-P-4100 | XXX | 11 | Unit 20 | 20 | 39-PIT-4100 | 39 | PIT-4100 | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 31 | 32 | 33 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 11 | SDAMP-28 | TS-01 | 85 | 86 |  | 87 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 7 | 8 | 5 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | WATER REINJECTION PUMP P-3932 B | N/A | AI | ANALOG | ESD
39-T-4107 | XXX | 12 | Unit 20 | 20 | 39-TIT-4107 | 39 | TIT-4107 | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 34 | 35 | 36 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 12 | SDAMP-28 | TS-01 | 88 | 89 |  | 90 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 7 | 8 | 6 |  |  | TEMPERATURE INDICATING TRANSMITTER | WATER REINJECTION PUMP P-3932 S | N/A | AI | ANALOG | ESD
39-P-4111 | XXX | 13 | Unit 20 | 20 | 39-PIT-4111 | 39 | PIT-4111 | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 37 | 38 | 39 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 13 | SDAMP-28 | TS-01 | 91 | 92 |  | 93 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 9 | 10 | 1 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | WATER REINJECTION PUMP P-3932 S | N/A | AI | ANALOG | ESD
39-P-4112 | XXX | 14 | Unit 20 | 20 | 39-PIT-4112 | 39 | PIT-4112 | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 40 | 41 | 42 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 14 | SDAMP-28 | TS-01 | 94 | 95 |  | 96 | YES | IC660BBA026 | AI |  | 9 | 10 | 2 |  |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | WATER REINJECTION PUMP P-3932 S | N/A | AI | ANALOG | ESD
|  | 15 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 43 | 44 | 45 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 15 | SDAMP-28 | TS-01 | 97 | 98 |  | 99 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 16 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-01 | 46 | 47 | 48 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 16 | SDAMP-28 | TS-01 | 100 | 101 |  | 102 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 17 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 1 | 2 | 3 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 17 | SDAMP-28 | TS-01 | 103 | 104 |  | 105 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 18 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 4 | 5 | 6 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 18 | SDAMP-28 | TS-01 | 106 | 107 |  | 108 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 19 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 7 | 8 | 9 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 19 | SDAMP-28 | TS-01 | 109 | 110 |  | 111 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 20 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 10 | 11 | 12 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 20 | SDAMP-28 | TS-01 | 112 | 113 |  | 114 | [13 empty] | ANALOG | ESD
|  | 21 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 13 | 14 | 15 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 21
|  | 22 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 16 | 17 | 18 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 22
|  | 23 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 19 | 20 | 21 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 23
|  | 24 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 22 | 23 | 24 | SDAB-911-01 | 24PR+P#18AWG | 24
|  | 25 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 25 | 26 | 27
|  | 26 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 28 | 29 | 30
|  | 27 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 31 | 32 | 33
|  | 28 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 34 | 35 | 36
|  | 29 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 37 | 38 | 39
|  | 30 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 40 | 41 | 42
|  | 31 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 43 | 44 | 45
|  | 32 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDAB-911 | TIPO 2 | TB-02 | 46 | 47 | 48
39-X-3319A | XXX | 1 | Unit 20 |  | 39-XSM-3319A | 39 | XSM-3319A | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 1 | 2 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 1 | SDDMP-26 | TS-01 | 1 | 2 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 1 | 2 | 1 |  |  | SELECTOR DE VALVULA TRIP INHIBIT/TEST |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-X-3319B | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-XSM-3319B | 39 | XSM-3319B | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 3 | 4 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 2 | SDDMP-26 | TS-01 | 3 | 4 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 1 | 2 | 2 |  |  | RESET DE VALVULA |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-U-3319A | XXX | 3 | Unit 20 |  | 39-UY-3319A | 39 | UY-3319A | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 5 | 6 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 3 | SDDMP-26 | TS-01 | 5 | 6 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 9 | 10 | 1 |  |  | SEÑAL DESDE MARSHALLING (SOLENOIDE) |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DO | DISCRETE | ESD
39-Z-3319 | XXX | 4 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3319 | 39 | ZSC-3319 | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 7 | 8 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 4 | SDDMP-26 | TS-01 | 7 | 8 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 1 | 2 | 3 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-Z-3319 | XXX | 5 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3319 | 39 | ZSO-3319 | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 9 | 10 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 5 | SDDMP-26 | TS-01 | 9 | 10 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 1 | 2 | 4 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-X-3332A | XXX | 6 | Unit 20 |  | 39-XSM-3332A | 39 | XSM-3332A | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 11 | 12 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 6 | SDDMP-26 | TS-01 | 11 | 12 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 1 | 2 | 5 |  |  | SELECTOR DE VALVULA TRIP INHIBIT/TEST |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-X-3332B | XXX | 7 | Unit 20 |  | 39-XSM-3332B | 39 | XSM-3332B | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 13 | 14 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 7 | SDDMP-26 | TS-01 | 13 | 14 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 1 | 2 | 6 |  |  | RESET DE VALVULA |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-U-3332A | XXX | 8 | Unit 20 |  | 39-UY-3332A | 39 | UY-3332A | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 15 | 16 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 8 | SDDMP-26 | TS-01 | 15 | 16 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 9 | 10 | 2 |  |  | SEÑAL DESDE MARSHALLING (SOLENOIDE) |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DO | DISCRETE | ESD
39-Z-3332 | XXX | 9 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3332 | 39 | ZSC-3332 | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 17 | 18 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 9 | SDDMP-26 | TS-01 | 17 | 18 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 1 | 2 | 7 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-Z-3332 | XXX | 10 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3332 | 39 | ZSO-3332 | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 19 | 20 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 10 | SDDMP-26 | TS-01 | 19 | 20 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 1 | 2 | 8 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-X-3357A | XXX | 11 | Unit 20 |  | 39-XSM-3357A | 39 | XSM-3357A | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 21 | 22 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 11 | SDDMP-26 | TS-01 | 21 | 22 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 1 | 2 | 9 |  |  | SELECTOR DE VALVULA TRIP INHIBIT/TEST |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-X-3357B | XXX | 12 | Unit 20 |  | 39-XSM-3357B | 39 | XSM-3357B | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 23 | 24 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 12 | SDDMP-26 | TS-01 | 23 | 24 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 1 | 2 | 10 |  |  | RESET DE VALVULA |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-U-3357A | XXX | 13 | Unit 20 |  | 39-UY-3357A | 39 | UY-3357A | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 25 | 26 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 13 | SDDMP-26 | TS-01 | 25 | 26 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 9 | 10 | 3 |  |  | SEÑAL DESDE MARSHALLING (SOLENOIDE) |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DO | DISCRETE | ESD
39-Z-3357 | XXX | 14 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3357 | 39 | ZSC-3357 | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 27 | 28 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 14 | SDDMP-26 | TS-01 | 27 | 28 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 1 | 2 | 11 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-Z-3357 | XXX | 15 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3357 | 39 | ZSO-3357 | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 29 | 30 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 15 | SDDMP-26 | TS-01 | 29 | 30 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 1 | 2 | 12 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
|  | 16 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 31 | 32 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 16 | SDDMP-26 | TS-01 | 31 | 32 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 17 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 33 | 34 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 17 | SDDMP-26 | TS-01 | 33 | 34 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 18 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 35 | 36 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 18 | SDDMP-26 | TS-01 | 35 | 36 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 19 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 37 | 38 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 19 | SDDMP-26 | TS-01 | 37 | 38 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 20 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 39 | 40 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 20 | SDDMP-26 | TS-01 | 39 | 40 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 21 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 41 | 42 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 21 | SDDMP-26 | TS-01 | 41 | 42 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 22 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 43 | 44 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 22
|  | 23 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 45 | 46 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 23
|  | 24 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 47 | 48 |  | SDB-900-01 | 24PR#16AWG | 24
|  | 24 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-900 | TIPO 3 | TB-01 | 49 | 50
39-X-3975 | XXX | 1 | Unit 20 | 20 | 39-XSM-3975 | 39 | XSM-3975 | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 1 | 2 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 1 | SDDMP-26 | TS-01 | 43 | 44 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 1 | 2 | 13 |  |  | TRIP INHIBIT/TEST |  | 875D-44-13-B-PI-403 | DI | DISCRETE | ESD
39-U-3975A | XXX | 2 | Unit 20 | 20 | 39-UY-3975A | 39 | UY-3975A | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 3 | 4 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 2 | SDDMP-26 | TS-01 | 45 | 46 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 9 | 10 | 4 |  |  | SEÑAL DESDE MARSHALLING (SOLENOIDE) |  | 875D-44-13-B-PI-403 | DO | DISCRETE | ESD
39-Z-3975 | XXX | 3 | Unit 20 | 20 | 39-ZSC-3975 | 39 | ZSC-3975 | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 5 | 6 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 3 | SDDMP-26 | TS-01 | 47 | 48 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 1 | 2 | 14 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-403 | DI | DISCRETE | ESD
39-Z-3975 | XXX | 4 | Unit 20 | 20 | 39-ZSO-3975 | 39 | ZSO-3975 | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 7 | 8 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 4 | SDDMP-26 | TS-01 | 49 | 50 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 1 | 2 | 15 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-403 | DI | DISCRETE | ESD
39-X-3285 | XXX | 5 | Unit 20 | 20 | 39-XSM-3285 | 39 | XSM-3285 | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 9 | 10 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 5 | SDDMP-26 | TS-01 | 51 | 52 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 1 |  |  | TRIP INHIBIT/TEST |  | 875D-44-13-B-PI-403 | DI | DISCRETE | ESD
39-U-3285A | XXX | 6 | Unit 20 | 20 | 39-UY-3285A | 39 | UY-3285A | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 11 | 12 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 6 | SDDMP-26 | TS-01 | 53 | 54 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 9 | 10 | 5 |  |  | SEÑAL DESDE MARSHALLING (SOLENOIDE) |  | 875D-44-13-B-PI-403 | DO | DISCRETE | ESD
39-Z-3285 | XXX | 7 | Unit 20 | 20 | 39-ZSC-3285 | 39 | ZSC-3285 | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 13 | 14 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 7 | SDDMP-26 | TS-01 | 55 | 56 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 2 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-403 | DI | DISCRETE | ESD
39-Z-3285 | XXX | 8 | Unit 20 | 20 | 39-ZSO-3285 | 39 | ZSO-3285 | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 15 | 16 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 8 | SDDMP-26 | TS-01 | 57 | 58 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 3 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-403 | DI | DISCRETE | ESD
39-H-3441C | XXX | 9 | Unit 20 |  | 39-HS-3441C | 39 | HS-3441C | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 17 | 18 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 9 | SDDMP-26 | TS-01 | 59 | 60 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 4 |  |  | PUMP RESET |  | 875D-44-13-B-PI-405 | DI | DISCRETE | ESD
39-H-3444C | XXX | 10 | Unit 20 |  | 39-HS-3444C | 39 | HS-3444C | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 19 | 20 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 10 | SDDMP-26 | TS-01 | 61 | 62 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 5 |  |  | PUMP RESET |  | 875D-44-13-B-PI-405 | DI | DISCRETE | ESD
39-H-3485C | XXX | 11 | Unit 20 |  | 39-HS-3485C | 39 | HS-3485C | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 21 | 22 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 11 | SDDMP-26 | TS-01 | 63 | 64 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 6 |  |  | PUMP RESET |  | 875D-44-13-B-PI-405 | DI | DISCRETE | ESD
39-H-3625C | XXX | 12 | Unit 20 |  | 39-HS-3625C | 39 | HS-3625C | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 23 | 24 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 12 | SDDMP-26 | TS-01 | 65 | 66 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 7 |  |  | RESET PUMP | P-3926 A | 875D-44-13-B-PI-407 | DI | DISCRETE | ESD
39-H-3627C | XXX | 13 | Unit 20 |  | 39-HS-3627C | 39 | HS-3627C | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 25 | 26 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 13 | SDDMP-26 | TS-01 | 67 | 68 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 8 |  |  | RESET PUMP | P-3926 S | 875D-44-13-B-PI-407 | DI | DISCRETE | ESD
39-H-3633C | XXX | 14 | Unit 20 |  | 39-HS-3633C | 39 | HS-3633C | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 27 | 28 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 14 | SDDMP-26 | TS-01 | 69 | 70 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 9 |  |  | RESET PUMP | P-3961 A | 875D-44-13-B-PI-407 | DI | DISCRETE | ESD
39-H-3637C | XXX | 15 | Unit 20 |  | 39-HS-3637C | 39 | HS-3637C | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 29 | 30 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 15 | SDDMP-26 | TS-01 | 71 | 72 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 10 |  |  | RESET PUMP | P-3961 S | 875D-44-13-B-PI-407 | DI | DISCRETE | ESD
00-H-3024 | XXX | 16 | Unit 20 | 20 | 00-HS-3024 | 00 | HS-3024 | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 31 | 32 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 16 | SDDMP-26 | TS-01 | 73 | 74 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 11 |  |  | MANUAL CALL POINT | MANUAL CALL POINT AT FIELD ZONE 20 | 875D-44-14-J-DR-152 | DI | DISCRETE | ESD
|  | 17 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 33 | 34 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 17 | SDDMP-26 | TS-01 | 75 | 76 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 18 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 35 | 36 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 18 | SDDMP-26 | TS-01 | 77 | 78 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 19 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 37 | 38 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 19 | SDDMP-26 | TS-01 | 79 | 80 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 20 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 39 | 40 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 20 | SDDMP-26 | TS-01 | 81 | 82 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 21 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 41 | 42 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 21 | SDDMP-26 | TS-01 | 83 | 84 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 22 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 43 | 44 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 22 | SDDMP-26 | TS-01 | 85 | 86 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 23 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 45 | 46 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 23
|  | 24 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 47 | 48 |  | SDB-901-01 | 24PR#16AWG | 24
|  | 25 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-901 | TIPO 3 | TB-01 | 49 | 50
39-H-3323C | XXX | 1 | Unit 20 |  | 39-HS-3323C | 39 | HS-3323C | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 1 | 2 |  | SDB-912-01 | 12PR#16AWG | 1 | SDDMP-26 | TS-01 | 87 | 88 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 12 |  |  | PUMP RESET | P-3972 A | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-H-3324C | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-HS-3324C | 39 | HS-3324C | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 3 | 4 |  | SDB-912-01 | 12PR#16AWG | 2 | SDDMP-26 | TS-01 | 89 | 90 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 13 |  |  | PUMP RESET | P-3972 S | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-H-3330C | XXX | 3 | Unit 20 |  | 39-HS-3330C | 39 | HS-3330C | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 5 | 6 |  | SDB-912-01 | 12PR#16AWG | 3 | SDDMP-26 | TS-01 | 91 | 92 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 14 |  |  | PUMP RESET | P-3973 A | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-H-3331C | XXX | 4 | Unit 20 |  | 39-HS-3331C | 39 | HS-3331C | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 7 | 8 |  | SDB-912-01 | 12PR#16AWG | 4 | SDDMP-26 | TS-01 | 93 | 94 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 15 |  |  | PUMP RESET | P-3973 S | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
00-H-3026 | XXX | 5 | Unit 20 | 25 | 00-HS-3026 | 00 | HS-3026 | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 9 | 10 |  | SDB-912-01 | 12PR#16AWG | 5 | SDDMP-26 | TS-01 | 95 | 96 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 3 | 4 | 16 |  |  | MANUAL CALL POINT | MANUAL CALL POINT AT FIELD ZONE 25 | 875D-44-14-J-DR-151 | DI | DISCRETE | ESD
38-Z-4185A | XXX | 6 | Unit 20 |  | 38-ZSC-4185A | 38 | ZSC-4185A | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 11 | 12 |  | SDB-912-01 | 12PR#16AWG | 6 | SDDMP-26 | TS-01 | 97 | 98 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 1 |  |  | SHOWER | SAFETY SHOWER / SS-451 | 875D-44-24-B-PI-501 | DI | DISCRETE | ESD
38-Z-4185B | XXX | 7 | Unit 20 |  | 38-ZSC-4185B | 38 | ZSC-4185B | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 13 | 14 |  | SDB-912-01 | 12PR#16AWG | 7 | SDDMP-26 | TS-01 | 99 | 100 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 2 |  |  | EYE WASH | SAFETY SHOWER / SS-451 | 875D-44-24-B-PI-501 | DI | DISCRETE | ESD
38-Z-4187A | XXX | 8 | Unit 20 |  | 38-ZSC-4187A | 38 | ZSC-4187A | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 15 | 16 |  | SDB-912-01 | 12PR#16AWG | 8 | SDDMP-26 | TS-01 | 101 | 102 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 3 |  |  | SHOWER | SAFETY SHOWER / SS-453 | 875D-44-24-B-PI-501 | DI | DISCRETE | ESD
38-Z-4187B | XXX | 9 | Unit 20 |  | 38-ZSC-4187B | 38 | ZSC-4187B | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 17 | 18 |  | SDB-912-01 | 12PR#16AWG | 9 | SDDMP-26 | TS-01 | 103 | 104 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 4 |  |  | EYE WASH | SAFETY SHOWER / SS-453 | 875D-44-24-B-PI-501 | DI | DISCRETE | ESD
00-H-3025 | XXX | 10 | Unit 20 | 20 | 00-HS-3025 | 00 | HS-3025 | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 19 | 20 |  | SDB-912-01 | 12PR#16AWG | 10 | SDDMP-26 | TS-01 | 105 | 106 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 5 |  |  | MANUAL CALL POINT | MANUAL CALL POINT AT FIELD ZONE 20 | 875D-44-14-J-DR-152 | DI | DISCRETE | ESD
|  | 11 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 21 | 22 |  | SDB-912-01 | 12PR#16AWG | 11 | SDDMP-26 | TS-01 | 107 | 108 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 12 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 23 | 24 |  | SDB-912-01 | 12PR#16AWG | 12 | SDDMP-26 | TS-01 | 109 | 110 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 13 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 25 | 26 | [23 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 14 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 27 | 28 | [23 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 15 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 29 | 30 | [23 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 16 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 31 | 32 | [23 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 17 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 33 | 34
|  | 18 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 35 | 36
|  | 19 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 37 | 38
|  | 20 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 39 | 40
|  | 21 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 41 | 42
|  | 22 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 43 | 44
|  | 23 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 45 | 46
|  | 24 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 47 | 48
|  | 25 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-912 | TIPO 1 | TB-01 | 49 | 50
39-X-3401A | XXX | 1 | Unit 20 |  | 39-XSM-3401A | 39 | XSM-3401A | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 1 | 2 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 1 | SDDMP-26 | TS-02 | 1 | 2 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 6 |  |  | TRIP INHIBIT/TEST |  | 875D-44-13-B-PI-403 | DI | DISCRETE | ESD
39-X-3401B | XXX | 2 | Unit 20 |  | 39-XSM-3401B | 39 | XSM-3401B | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 3 | 4 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 2 | SDDMP-26 | TS-02 | 3 | 4 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 7 |  |  | RESET |  | 875D-44-13-B-PI-403 | DI | DISCRETE | ESD
39-U-3401A | XXX | 3 | Unit 20 |  | 39-UY-3401A | 39 | UY-3401A | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 5 | 6 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 3 | SDDMP-26 | TS-02 | 5 | 6 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 9 | 10 | 6 |  |  | SEÑAL DESDE MARSHALLING (SOLENOIDE) |  | 875D-44-13-B-PI-403 | DO | DISCRETE | ESD
39-Z-3401 | XXX | 4 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3401 | 39 | ZSC-3401 | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 7 | 8 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 4 | SDDMP-26 | TS-02 | 7 | 8 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 8 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-403 | DI | DISCRETE | ESD
39-Z-3401 | XXX | 5 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3401 | 39 | ZSO-3401 | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 9 | 10 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 5 | SDDMP-26 | TS-02 | 9 | 10 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 9 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-403 | DI | DISCRETE | ESD
39-X-3488A | XXX | 6 | Unit 20 |  | 39-XSM-3488A | 39 | XSM-3488A | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 11 | 12 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 6 | SDDMP-26 | TS-02 | 11 | 12 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 10 |  |  | TRIP INHIBIT/TEST |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-X-3488B | XXX | 7 | Unit 20 |  | 39-XSM-3488B | 39 | XSM-3488B | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 13 | 14 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 7 | SDDMP-26 | TS-02 | 13 | 14 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 11 |  |  | RESET |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-U-3488A | XXX | 8 | Unit 20 |  | 39-UY-3488A | 39 | UY-3488A | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 15 | 16 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 8 | SDDMP-26 | TS-02 | 15 | 16 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 9 | 10 | 7 |  |  | SEÑAL DESDE MARSHALLING (SOLENOIDE) |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DO | DISCRETE | ESD
39-Z-3488 | XXX | 9 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3488 | 39 | ZSC-3488 | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 17 | 18 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 9 | SDDMP-26 | TS-02 | 17 | 18 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 12 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-Z-3488 | XXX | 10 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3488 | 39 | ZSO-3488 | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 19 | 20 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 10 | SDDMP-26 | TS-02 | 19 | 20 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 13 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-401 | DI | DISCRETE | ESD
39-X-3864A | XXX | 11 | Unit 20 |  | 39-XSM-3864A | 39 | XSM-3864A | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 21 | 22 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 11 | SDDMP-26 | TS-02 | 21 | 22 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 7 | 8 | 1 |  |  | TRIP INHIBIT/TEST |  | 875D-44-13-B-PI-411 | DI | DISCRETE | ESD
39-X-3864B | XXX | 12 | Unit 20 |  | 39-XSM-3864B | 39 | XSM-3864B | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 23 | 24 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 12 | SDDMP-26 | TS-02 | 23 | 24 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 7 | 8 | 2 |  |  | RESET |  | 875D-44-13-B-PI-411 | DI | DISCRETE | ESD
39-U-3864A | XXX | 13 | Unit 20 |  | 39-UY-3864A | 39 | UY-3864A | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 25 | 26 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 13 | SDDMP-26 | TS-02 | 25 | 26 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 9 | 10 | 8 |  |  | SEÑAL DESDE MARSHALLING (SOLENOIDE) |  | 875D-44-13-B-PI-411 | DO | DISCRETE | ESD
39-Z-3864 | XXX | 14 | Unit 20 |  | 39-ZSC-3864 | 39 | ZSC-3864 | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 27 | 28 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 14 | SDDMP-26 | TS-02 | 27 | 28 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 7 | 8 | 3 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-411 | DI | DISCRETE | ESD
39-Z-3864 | XXX | 15 | Unit 20 |  | 39-ZSO-3864 | 39 | ZSO-3864 | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 29 | 30 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 15 | SDDMP-26 | TS-02 | 29 | 30 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 7 | 8 | 4 |  |  | LIMIT SWITCH |  | 875D-44-13-B-PI-411 | DI | DISCRETE | ESD
|  | 16 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 31 | 32 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 16 | SDDMP-26 | TS-02 | 31 | 32 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 17 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 33 | 34 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 17 | SDDMP-26 | TS-02 | 33 | 34 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 18 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 35 | 36 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 18 | SDDMP-26 | TS-02 | 35 | 36 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 19 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 37 | 38 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 19 | SDDMP-26 | TS-02 | 37 | 38 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 20 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 39 | 40 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 20 | SDDMP-26 | TS-02 | 39 | 40 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 21 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 41 | 42 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 21 | SDDMP-26 | TS-02 | 41 | 42 | [15 empty] | DISCRETE | ESD
|  | 22 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 43 | 44 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 22
|  | 23 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 45 | 46 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 23
|  | 24 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 47 | 48 |  | SDB-913-01 | 24PR#16AWG | 24
|  | 25 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDB-913 | TIPO 3 | TB-01 | 49 | 50
29-D-3316 | XXX | 1 | Unit 20 |  | 29-DY-3316 | 29 | DY-3316 | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 1 | 2 |  | SDFB-902-01 | 12PR#12AWG | 1 | FGDMP-23 | TS-01 | 73 | 74 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 3 | 4 | 3 |  |  | DELUGE VALVE |  |  | DO | DISCRETE | F&G
29-P-3316 | XXX | 2 | Unit 20 |  | 29-PSH-3316 | 29 | PSH-3316 | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 3 | 4 |  | SDFB-902-01 | 12PR#12AWG | 2 | FGDMP-23 | TS-01 | 75 | 76 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 4 |  |  | PRESSURE SWITCH |  |  | DI | DISCRETE | F&G
29-D-3318 | XXX | 3 | Unit 20 |  | 29-DY-3318 | 29 | DY-3318 | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 5 | 6 |  | SDFB-902-01 | 12PR#12AWG | 3 | FGDMP-23 | TS-01 | 77 | 78 |  |  | YES | IC660BBD020 | DO |  | 3 | 4 | 4 |  |  | DELUGE VALVE |  |  | DO | DISCRETE | F&G
29-P-3318 | XXX | 4 | Unit 20 |  | 29-PSH-3318 | 29 | PSH-3318 | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 7 | 8 |  | SDFB-902-01 | 12PR#12AWG | 4 | FGDMP-23 | TS-01 | 79 | 80 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 5 |  |  | PRESSURE SWITCH |  |  | DI | DISCRETE | F&G
|  | 5 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 9 | 10 |  | SDFB-902-01 | 12PR#12AWG | 5 | FGDMP-23 | TS-01 | 81 | 82 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 6 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 11 | 12 |  | SDFB-902-01 | 12PR#12AWG | 6 | FGDMP-23 | TS-01 | 83 | 84 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 7 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 13 | 14 |  | SDFB-902-01 | 12PR#12AWG | 7 | FGDMP-23 | TS-01 | 85 | 86 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 8 | Unit 20 |  | RESERVA |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 15 | 16 |  | SDFB-902-01 | 12PR#12AWG | 8 | FGDMP-23 | TS-01 | 87 | 88 | [15 empty] | DISCRETE | F&G
|  | 9 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 17 | 18 |  | SDFB-902-01 | 12PR#12AWG | 9
|  | 10 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 19 | 20 |  | SDFB-902-01 | 12PR#12AWG | 10
|  | 11 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 21 | 22 |  | SDFB-902-01 | 12PR#12AWG | 11
|  | 12 | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 23 | 24 |  | SDFB-902-01 | 12PR#12AWG | 12
|  |  | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 25 | 26
|  |  | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 27 | 28
|  |  | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 29 | 30
|  |  | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 31 | 32
|  |  | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 33 | 34
|  |  | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 35 | 36
|  |  | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 37 | 38
|  |  | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 39 | 40
|  |  | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 41 | 42
|  |  | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 43 | 44
|  |  | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 45 | 46
|  |  | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 47 | 48
|  |  | Unit 20 |  | SPARE |  |  | SDFB-902 | TIPO 1 | TB-01 | 49 | 50
29-T-3134 | XXX |  | Unit 20 | 20 | 29-TE-3134 | 29 | TE-3134 | N/A |  | N/A | [6 empty] | FGDMP-23 | TS-01 | 89 | 90 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 6 |  |  | LINEAR HEAT DETECTOR | SLOP TANK T-3602 | 875D-44-13-J-DR-155 | DI | DISCRETE | F&G
29-T-3135 | XXX |  | Unit 20 | 20 | 29-TE-3135 | 29 | TE-3135 | N/A |  | N/A | [6 empty] | FGDMP-23 | TS-01 | 91 | 92 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 7 |  |  | LINEAR HEAT DETECTOR | SLOP TANK T-3602 | 875D-44-13-J-DR-155 | DI | DISCRETE | F&G
29-T-3130 | XXX |  | Unit 20 | 20 | 29-TE-3130 | 29 | TE-3130 | N/A |  | N/A | [6 empty] | FGDMP-23 | TS-01 | 93 | 94 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 8 |  |  | LINEAR HEAT DETECTOR | SLOP TANK T-3602 | 875D-44-13-J-DR-155 | DI | DISCRETE | F&G
29-T-3131 | XXX |  | Unit 20 | 20 | 29-TE-3131 | 29 | TE-3131 | N/A |  | N/A | [6 empty] | FGDMP-23 | TS-01 | 95 | 96 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 9 |  |  | LINEAR HEAT DETECTOR | SLOP TANK T-3602 | 875D-44-13-J-DR-155 | DI | DISCRETE | F&G
29-T-3132 | XXX |  | Unit 20 | 20 | 29-TE-3132 | 29 | TE-3132 | N/A |  | N/A | [6 empty] | FGDMP-23 | TS-01 | 97 | 98 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 10 |  |  | LINEAR HEAT DETECTOR | SLOP TANK T-3602 | 875D-44-13-J-DR-155 | DI | DISCRETE | F&G
29-T-3133 | XXX |  | Unit 20 | 20 | 29-TE-3133 | 29 | TE-3133 | N/A |  | N/A | [6 empty] | FGDMP-23 | TS-01 | 99 | 100 |  |  | YES | IC660BBD020 | DI |  | 5 | 6 | 11 |  |  | LINEAR HEAT DETECTOR | SLOP TANK T-3602 | 875D-44-13-J-DR-155 | DI | DISCRETE | F&G

## INDICE
PLANO | TIPICO | INECAD | REV | FECHA1 | TITULO1 | HOJA
39-L-3993 | TIPO 1 | 39-L-3993_A | A | 2025-12-11 | TITULOA | 1
39-L-3856 | TIPO 1 | 39-L-3856_B | B | 2025-12-12 | TITULOB | 2
39-L-3988 | TIPO 1 | 39-L-3988_A | A | 2025-12-13 | TITULOc | 6
39-L-3989 | TIPO 5 | 39-L-3989_A | A | 2025-12-14 | TITULOd | 7
39-X-3887 | TIPO 3 | 39-X-3887_A | A | 31/12/20 | TITULOAe | 9
39-F-3483 | TIPO 2 | 39-F-3483_A | A | 2025-12-16 | TITULOAg | 99

## INDICE_old
PLANO | TIPICO | INECAD | REV
39-L-3993 | TIPO 1 | 39-L-3993_A | A | bloque erroneo en Lista
39-L-3856 | TIPO 1 | 39-L-3856_B | A | ok
39-L-3988 | TIPO 1 | 39-L-3988_A | A | plano 39-L-3988 no existe en Lista
39-L-3989 | TIPO 5 | 39-L-3989_A | A | no existe el tipico 5
39-X-3887 | TIPO 3 | 39-X-3887_A | A | ok
39-F-3483 | TIPO 2 | 39-F-3483_A | A | ok